## Приложение 1
Контрольный замер нагрузок по п/ст ГПП-1 ПАО "ЧТПЗ" за 20.12.2017
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 01-00 час |  |  |  | Время 02-00 час |  |  |  | Время 03-00час |  |  |  | Время 04-00 час |  |  |  | Время 05-00 час |  |  |  | Время 06-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| 2Т-1, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 35.2222 | 5.549 | 3.994 |  | 43.2778 | 5.722 | 4.685 |  | 43.7222 | 5.722 | 4.781 |  | 43.6667 | 5.683 | 4.8 |  | 42.1111 | 5.626 | 4.685 |  | 45.1667 | 5.875 | 4.742
|  |  | I с. 6 кВ | 6.27 | 190 | 1.6629 | 1.196 | 6.25 | 191 | 1.402 | 1.148 | 6.23 | 191 | 1.388 | 1.16 | 6.26 | 181 | 1.308 | 1.105 | 6.27 | 180 | 1.335 | 1.112 | 6.26 | 194 | 1.401 | 1.131
|  |  | III с. 6 кВ | 6.16 | 444 | 3.8861 | 2.798 | 6.1 | 588 | 4.32 | 3.537 | 6.08 | 596 | 4.334 | 3.621 | 6.09 | 605 | 4.375 | 3.695 | 6.12 | 578 | 4.291 | 3.573 | 6.1 | 619 | 4.474 | 3.611
| 1Т-2, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 48.8333 | 7.354 | 4.934 |  | 57.2222 | 7.757 | 5.357 |  | 54.7778 | 7.68 | 5.222 |  | 55.8333 | 7.661 | 5.395 |  | 55.2778 | 7.565 | 5.222 |  | 57.6111 | 7.891 | 5.434
|  |  | II с. 6 кВ | 6.18 | 485 | 4.0577 | 2.7224 | 6.13 | 645 | 4.8575 | 3.3546 | 6.12 | 609 | 4.7435 | 3.2254 | 6.14 | 621 | 4.7338 | 3.3336 | 6.15 | 609 | 4.6302 | 3.1962 | 6.14 | 643 | 4.8929 | 3.3694
|  |  | IV с. 6 кВ | 6.38 | 394 | 3.2963 | 2.2116 | 6.38 | 385 | 2.8995 | 2.0024 | 6.36 | 377 | 2.9365 | 1.9966 | 6.39 | 384 | 2.9272 | 2.0614 | 6.39 | 386 | 2.9348 | 2.0258 | 6.38 | 394 | 2.9981 | 2.0646
| ИТОГО: |  | 110 кВ | Время 01-00 час P: 12.903; Время 01-00 час Q: 8.928; Время 02-00 час P: 13.479; Время 02-00 час Q: 10.042; Время 03-00час P: 13.402; Время 03-00час Q: 10.003; Время 04-00 час P: 13.344; Время 04-00 час Q: 10.195; Время 05-00 час P: 13.191; Время 05-00 час Q: 9.907; Время 06-00 час P: 13.766; Время 06-00 час Q: 10.176
|  |  | 6 кВ | Время 01-00 час P: 12.903; Время 01-00 час Q: 8.928; Время 02-00 час P: 13.479; Время 02-00 час Q: 10.042; Время 03-00час P: 13.402; Время 03-00час Q: 10.003; Время 04-00 час P: 13.344; Время 04-00 час Q: 10.195; Время 05-00 час P: 13.191; Время 05-00 час Q: 9.907; Время 06-00 час P: 13.766; Время 06-00 час Q: 10.176
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 01-00 час U: Время 07-00час; Время 02-00 час U: Время 08-00 час; Время 03-00час U: Время 09-00 час; Время 04-00 час U: Время 10-00 час; Время 05-00 час U: Время 11-00 час; Время 06-00 час U: Время 12-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| 2Т-1, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 43.2778 | 5.875 | 4.57 |  | 42.1667 | 5.722 | 4.512 |  | 39.8889 | 5.261 | 4.484 |  | 51.2778 | 6.778 | 4.973 |  | 49.8333 | 6.624 | 4.742 |  | 44.6667 | 6.086 | 4.435
|  |  | I с. 6 кВ | 6.24 | 194 | 1.783 | 1.235 | 6.21 | 198 | 1.652 | 1.161 | 6.17 | 133 | 0.974 | 0.83 | 6.14 | 283 | 2.078 | 1.524 | 6.11 | 281 | 1.958 | 1.436 | 6.15 | 261 | 1.973 | 1.439
|  |  | III с. 6 кВ | 6.1 | 585 | 4.092 | 3.335 | 6.07 | 561 | 4.07 | 3.351 | 6.03 | 585 | 4.287 | 3.654 | 5.99 | 640 | 4.7 | 3.449 | 5.97 | 616 | 4.666 | 3.306 | 6.01 | 543 | 4.113 | 2.996
| 1Т-2, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 55.2778 | 7.584 | 5.107 |  | 52.1667 | 7.565 | 4.954 |  | 57.1111 | 7.93 | 5.126 |  | 54.3889 | 7.258 | 5.03 |  | 51.1111 | 6.97 | 4.685 |  | 48.8889 | 6.566 | 5.05
|  |  | II с. 6 кВ | 6.13 | 588 | 4.4818 | 3.001 | 6.12 | 553 | 4.4552 | 0 | 6.05 | 619 | 4.775 | 3.0866 | 6.02 | 684 | 5.071 | 3.5143 | 6.01 | 659 | 4.9926 | 3.3559 | 6.04 | 625 | 4.6634 | 3.5866
|  |  | IV с. 6 кВ | 6.36 | 407 | 3.1022 | 2.106 | 6.33 | 386 | 3.1098 | 0 | 6.28 | 409 | 3.155 | 2.0394 | 6.3 | 295 | 2.187 | 1.5157 | 6.29 | 261 | 1.9774 | 1.3291 | 6.28 | 255 | 1.9026 | 1.4634
| ИТОГО: |  | 110 кВ | Время 07-00час P: 13.459; Время 07-00час Q: 9.677; Время 08-00 час P: 13.287; Время 08-00 час Q: 9.466; Время 09-00 час P: 13.191; Время 09-00 час Q: 9.61; Время 10-00 час P: 14.036; Время 10-00 час Q: 10.003; Время 11-00 час P: 13.594; Время 11-00 час Q: 9.427; Время 12-00 час P: 12.652; Время 12-00 час Q: 9.485
|  |  | 6 кВ | Время 07-00час P: 13.459; Время 07-00час Q: 9.677; Время 08-00 час P: 13.287; Время 08-00 час Q: 9.466; Время 09-00 час P: 13.191; Время 09-00 час Q: 9.61; Время 10-00 час P: 14.036; Время 10-00 час Q: 10.003; Время 11-00 час P: 13.594; Время 11-00 час Q: 9.427; Время 12-00 час P: 12.652; Время 12-00 час Q: 9.485
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 07-00час U: Время 13-00 час; Время 08-00 час U: Время 14-00 час; Время 09-00 час U: Время 15-00час; Время 10-00 час U: Время 16-00 час; Время 11-00 час U: Время 17-00 час; Время 12-00 час U: Время 18-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| 2Т-1, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 41.6667 | 5.875 | 3.763 |  | 34 | 4.685 | 3.283 |  | 34.6667 | 4.858 | 3.245 |  | 36.7778 | 4.973 | 3.475 |  | 40.3333 | 5.386 | 4.174 |  | 31.8889 | 4.512 | 2.899
|  |  | I с. 6 кВ | 6.17 | 265 | 2.075 | 1.329 | 6.17 | 161 | 1.232 | 0.863 | 6.19 | 145 | 1.128 | 0.754 | 6.24 | 145 | 1.169 | 0.723 | 6.24 | 131 | 0.971 | 0.753 | 6.23 | 143 | 1.124 | 0.722
|  |  | III с. 6 кВ | 6.06 | 485 | 3.8 | 2.434 | 6.07 | 451 | 3.453 | 2.42 | 6.07 | 479 | 3.73 | 2.491 | 6.09 | 517 | 3.804 | 2.752 | 6.06 | 595 | 4.415 | 3.421 | 6.11 | 431 | 3.388 | 2.177
| 1Т-2, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 44.1111 | 5.99 | 4.32 |  | 48.5556 | 6.931 | 4.55 |  | 52.4444 | 7.104 | 4.858 |  | 53.2778 | 7.123 | 4.954 |  | 55.8333 | 7.795 | 5.261 |  | 48.2222 | 6.643 | 4.512
|  |  | II с. 6 кВ | 6.09 | 497 | 3.7494 | 2.7041 | 6.08 | 490 | 3.8858 | 2.5509 | 6.06 | 540 | 4.0637 | 2.7789 | 6.09 | 573 | 4.256 | 2.96 | 6.08 | 633 | 4.9097 | 3.3136 | 6.11 | 480 | 3.6735 | 2.4951
|  |  | IV с. 6 кВ | 6.31 | 297 | 2.2406 | 1.6159 | 6.29 | 384 | 3.0452 | 1.9991 | 6.28 | 404 | 3.0403 | 2.0791 | 6.33 | 386 | 2.867 | 1.994 | 6.33 | 372 | 2.8853 | 1.9474 | 6.31 | 388 | 2.9695 | 2.0169
| ИТОГО: |  | 110 кВ | Время 13-00 час P: 11.865; Время 13-00 час Q: 8.083; Время 14-00 час P: 11.616; Время 14-00 час Q: 7.833; Время 15-00час P: 11.962; Время 15-00час Q: 8.103; Время 16-00 час P: 12.096; Время 16-00 час Q: 8.429; Время 17-00 час P: 13.181; Время 17-00 час Q: 9.435; Время 18-00 час P: 11.155; Время 18-00 час Q: 7.411
|  |  | 6 кВ | Время 13-00 час P: 11.865; Время 13-00 час Q: 8.083; Время 14-00 час P: 11.616; Время 14-00 час Q: 7.833; Время 15-00час P: 11.962; Время 15-00час Q: 8.103; Время 16-00 час P: 12.096; Время 16-00 час Q: 8.429; Время 17-00 час P: 13.181; Время 17-00 час Q: 9.435; Время 18-00 час P: 11.155; Время 18-00 час Q: 7.411
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 13-00 час U: Время 19-00час; Время 14-00 час U: Время 20-00 час; Время 15-00час U: Время 21-00 час; Время 16-00 час U: Время 22-00 час; Время 17-00 час U: Время 23-00час; Время 18-00 час U: Время 24-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| 2Т-1, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 31.8889 | 4.416 | 3.014 |  | 28.6111 | 4.186 | 2.669 |  | 30.1667 | 4.339 | 2.688 |  | 34.3333 | 4.8 | 3.341 |  | 35.3889 | 4.877 | 3.514 |  | 35.6667 | 4.762 | 3.494
|  |  | I с. 6 кВ | 6.2 | 137 | 1.053 | 0.719 | 6.22 | 129 | 1.048 | 0.668 | 6.21 | 142 | 1.134 | 0.702 | 6.17 | 198 | 1.537 | 1.057 | 6.16 | 199 | 1.523 | 1.097 | 6.2 | 198 | 1.632 | 1.127
|  |  | III с. 6 кВ | 6.08 | 437 | 3.363 | 2.295 | 6.12 | 386 | 3.138 | 2.001 | 6.11 | 401 | 3.205 | 1.986 | 6.08 | 420 | 3.263 | 2.284 | 6.07 | 438 | 3.354 | 2.417 | 6.1 | 444 | 3.13 | 2.367
| 1Т-2, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 48.8333 | 6.72 | 4.608 |  | 43.2778 | 6.278 | 4.128 |  | 46.9444 | 6.566 | 4.416 |  | 46.7222 | 6.336 | 4.262 |  | 47.7222 | 6.566 | 4.55 |  | 50.1667 | 6.586 | 4.627
|  |  | II с. 6 кВ | 6.08 | 486 | 3.7155 | 2.5478 | 6.13 | 399 | 3.2156 | 2.1143 | 6.11 | 462 | 3.5899 | 2.4144 | 6.09 | 452 | 3.4053 | 2.2906 | 6.08 | 490 | 3.7454 | 2.5955 | 6.1 | 516 | 3.7634 | 2.644
|  |  | IV с. 6 кВ | 6.3 | 393 | 3.0045 | 2.0602 | 6.31 | 380 | 3.0624 | 2.0137 | 6.3 | 383 | 2.9761 | 2.0016 | 6.3 | 389 | 2.9307 | 1.9714 | 6.3 | 369 | 2.8206 | 1.9545 | 6.32 | 387 | 2.8226 | 1.983
| ИТОГО: |  | 110 кВ | Время 19-00час P: 11.136; Время 19-00час Q: 7.622; Время 20-00 час P: 10.464; Время 20-00 час Q: 6.797; Время 21-00 час P: 10.905; Время 21-00 час Q: 7.104; Время 22-00 час P: 11.136; Время 22-00 час Q: 7.603; Время 23-00час P: 11.443; Время 23-00час Q: 8.064; Время 24-00 час P: 11.348; Время 24-00 час Q: 8.121
|  |  | 6 кВ | Время 19-00час P: 11.136; Время 19-00час Q: 7.622; Время 20-00 час P: 10.464; Время 20-00 час Q: 6.797; Время 21-00 час P: 10.905; Время 21-00 час Q: 7.104; Время 22-00 час P: 11.136; Время 22-00 час Q: 7.603; Время 23-00час P: 11.443; Время 23-00час Q: 8.064; Время 24-00 час P: 11.348; Время 24-00 час Q: 8.121
Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.
Контрольный замер нагрузок по п/ст ГПП-2 ПАО "ЧТПЗ" за 20.12.2017
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 19-00час U: Время 01-00 час; Время 20-00 час U: Время 02-00 час; Время 21-00 час U: Время 03-00час; Время 22-00 час U: Время 04-00 час; Время 23-00час U: Время 05-00 час; Время 24-00 час I: Время 06-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-201, 63 МВА |  | 110 кВ |  | 85.007 | 7.661 | 5.626 |  | 85.0051 | 7.546 | 5.779 |  | 85.6542 | 7.68 | 5.722 |  | 86.3054 | 7.699 | 5.818 |  | 80.4467 | 7.296 | 5.261 |  | 77.1493 | 7.008 | 5.03
|  |  | I с. 6 кВ | 6.14 | 889 | 5.4229 | 3.2098 | 6.14 | 867 | 5.2887 | 3.2156 | 6.12 | 914 | 5.5754 | 3.3311 | 6.13 | 902 | 5.5022 | 3.3173 | 6.06 | 837 | 5.1057 | 2.9862 | 6.06 | 822 | 5.0142 | 2.9238
|  |  | III с. 6 кВ |  | 669.1775 | 4.082 | 2.4162 |  | 691.1444 | 4.216 | 2.5634 |  | 656.0407 | 2.1046 | 2.3909 |  | 679.9776 | 2.1968 | 2.5007 |  | 637.5875 | 2.1903 | 2.2748 |  | 592.1467 | 1.9938 | 2.1062
| Т-202, 63 МВА |  | 110 кВ |  | 47.525 | 5.261 | 0.748 |  | 44.927 | 4.973 | 0.71 |  | 49.4669 | 5.472 | 0.806 |  | 49.9907 | 5.51 | 0.94 |  | 44.0777 | 4.915 | 0.364 |  | 35.5451 | 3.974 | 0.057
|  |  | II с. 6 кВ | 6.09 | 506 | 3.0559 | 0.43448 | 6.11 | 448 | 2.7054 | 0.38625 | 6.09 | 498 | 3.0378 | 0.44268 | 6.1 | 511 | 3.1171 | 0.5242 | 6.13 | 445 | 2.7145 | 0.20048 | 6.17 | 358 | 2.1838 | 0.03132
|  |  | IV с. 6 кВ |  | 365.1326 | 2.2051 | 0.31352 |  | 375.5128 | 2.2676 | 0.32375 |  | 408.7281 | 2.4342 | 0.36332 |  | 405.3289 | 2.3929 | 0.4158 |  | 362.9443 | 2.2005 | 0.16352 |  | 293.5424 | 1.7902 | 0.02568
| ИТОГО: |  | 110 кВ | Время 01-00 час P: 12.922; Время 01-00 час Q: 6.374; Время 02-00 час P: 12.519; Время 02-00 час Q: 6.489; Время 03-00час P: 13.152; Время 03-00час Q: 6.528; Время 04-00 час P: 13.209; Время 04-00 час Q: 6.758; Время 05-00 час P: 12.211; Время 05-00 час Q: 5.625; Время 06-00 час P: 10.982; Время 06-00 час Q: 5.087
|  |  | 6 кВ | Время 01-00 час P: 12.922; Время 01-00 час Q: 6.374; Время 02-00 час P: 12.519; Время 02-00 час Q: 6.489; Время 03-00час P: 13.152; Время 03-00час Q: 6.528; Время 04-00 час P: 13.209; Время 04-00 час Q: 6.758; Время 05-00 час P: 12.211; Время 05-00 час Q: 5.625; Время 06-00 час P: 10.982; Время 06-00 час Q: 5.087
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 01-00 час U: Время 07-00час; Время 02-00 час U: Время 08-00 час; Время 03-00час U: Время 09-00 час; Время 04-00 час U: Время 10-00 час; Время 05-00 час U: Время 11-00 час; Время 05-00 час U: Время 12-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-201, 63 МВА |  | 110 кВ |  | 74.5904 | 6.874 | 4.723 |  | 64.1329 | 6.355 | 3.322 |  | 81.3008 | 7.546 | 5.069 |  | 83.5797 | 7.814 | 5.126 |  | 85.0197 | 7.814 | 5.414 |  | 80.6415 | 7.584 | 4.877
|  |  | I с. 6 кВ | 6.04 | 790 | 4.819 | 2.729 | 6.09 | 643 | 3.9223 | 1.8171 | 6.03 | 854 | 5.2094 | 2.9048 | 6.13 | 848 | 5.1728 | 2.8373 | 6.1 | 883 | 4.4274 | 3.0676 | 6.04 | 867 | 4.4483 | 2.8606
|  |  | III с. 6 кВ |  | 577.2426 | 2.055 | 1.994 |  | 532.5563 | 2.4327 | 1.5049 |  | 636.2431 | 2.3366 | 2.1642 |  | 684.015 | 2.6412 | 2.2887 |  | 675.412 | 3.3866 | 2.3464 |  | 611.1594 | 3.1357 | 2.0164
| Т-202, 63 МВА |  | 110 кВ |  | 36.2317 | 4.051 | 0.038 |  | 32.456 | 3.629 | 0 |  | 43.2853 | 4.838 | 0.134 |  | 48.7881 | 5.453 | 0.153 |  | 45.937 | 5.126 | 0.326 |  | 46.774 | 5.222 | 0.288
|  |  | II с. 6 кВ | 6.13 | 374 | 2.2814 | 0.0214 | 6.18 | 346 | 2.1106 | 0 | 6.02 | 437 | 2.6657 | 0.073805 | 6.08 | 491 | 2.9951 | 0.084003 | 6.08 | 450 | 2.745 | 0.17422 | 6.1 | 518 | 3.155 | 0.174
|  |  | IV с. 6 кВ |  | 290.1276 | 1.7696 | 0.0166 |  | 248.918 | 1.5184 | 0 |  | 356.4189 | 2.1723 | 0.060195 |  | 403.2862 | 2.4579 | 0.068997 |  | 392.0256 | 2.381 | 0.15178 |  | 339.3665 | 2.067 | 0.114
| ИТОГО: |  | 110 кВ | Время 07-00час P: 10.925; Время 07-00час Q: 4.761; Время 08-00 час P: 9.984; Время 08-00 час Q: 3.322; Время 09-00 час P: 12.384; Время 09-00 час Q: 5.203; Время 10-00 час P: 13.267; Время 10-00 час Q: 5.279; Время 11-00 час P: 12.94; Время 11-00 час Q: 5.74; Время 12-00 час P: 12.806; Время 12-00 час Q: 5.165
|  |  | 6 кВ | Время 07-00час P: 10.925; Время 07-00час Q: 4.761; Время 08-00 час P: 9.984; Время 08-00 час Q: 3.322; Время 09-00 час P: 12.384; Время 09-00 час Q: 5.203; Время 10-00 час P: 13.267; Время 10-00 час Q: 5.279; Время 11-00 час P: 12.94; Время 11-00 час Q: 5.74; Время 12-00 час P: 12.806; Время 12-00 час Q: 5.165
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 07-00час U: Время 13-00 час; Время 08-00 час U: Время 14-00 час; Время 09-00 час U: Время 15-00час; Время 10-00 час U: Время 16-00 час; Время 11-00 час U: Время 17-00 час; Время 12-00 час U: Время 18-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-201, 63 МВА |  | 110 кВ |  | 80.8774 | 7.45 | 5.126 |  | 89.2312 | 8.16 | 5.741 |  | 83.4934 | 7.45 | 5.626 |  | 89.4366 | 8.064 | 5.914 |  | 94.0441 | 8.602 | 6.048 |  | 93.0988 | 8.486 | 6.029
|  |  | I с. 6 кВ | 6.03 | 861 | 4.3268 | 2.9771 | 6.1 | 910 | 4.54 | 3.1941 | 6.12 | 855 | 4.1621 | 3.143 | 6.12 | 954 | 4.6927 | 3.4415 | 6.12 | 977 | 4.8753 | 3.4278 | 6.1 | 977 | 4.8584 | 3.4517
|  |  | III с. 6 кВ |  | 621.4819 | 3.1232 | 2.1489 |  | 725.6079 | 3.62 | 2.5469 |  | 675.4346 | 3.2879 | 2.483 |  | 685.3729 | 3.3713 | 2.4725 |  | 746.8288 | 3.7267 | 2.6202 |  | 729.5018 | 3.6276 | 2.5773
| Т-202, 63 МВА |  | 110 кВ |  | 46.045 | 5.126 | 0.48 |  | 49.6861 | 5.51 | 0.71 |  | 45.2171 | 5.011 | 0.672 |  | 48.9692 | 5.434 | 0.672 |  | 50.6146 | 5.645 | 0.403 |  | 52.7987 | 5.856 | 0.748
|  |  | II с. 6 кВ | 6.08 | 500 | 3.0367 | 0.28436 | 6.05 | 519 | 3.1399 | 0.4046 | 6.07 | 482 | 2.9141 | 0.3908 | 6.11 | 488 | 2.9543 | 0.36535 | 6.12 | 512 | 3.1153 | 0.2224 | 6.08 | 564 | 3.4127 | 0.43591
|  |  | IV с. 6 кВ |  | 344.004 | 2.0893 | 0.19564 |  | 391.7468 | 2.3701 | 0.3054 |  | 346.8293 | 2.0969 | 0.2812 |  | 409.6056 | 2.4797 | 0.30665 |  | 415.7651 | 2.5297 | 0.1806 |  | 403.7998 | 2.4433 | 0.31209
| ИТОГО: |  | 110 кВ | Время 13-00 час P: 12.576; Время 13-00 час Q: 5.606; Время 14-00 час P: 13.67; Время 14-00 час Q: 6.451; Время 15-00час P: 12.461; Время 15-00час Q: 6.298; Время 16-00 час P: 13.498; Время 16-00 час Q: 6.586; Время 17-00 час P: 14.247; Время 17-00 час Q: 6.451; Время 18-00 час P: 14.342; Время 18-00 час Q: 6.777
|  |  | 6 кВ | Время 13-00 час P: 12.576; Время 13-00 час Q: 5.606; Время 14-00 час P: 13.67; Время 14-00 час Q: 6.451; Время 15-00час P: 12.461; Время 15-00час Q: 6.298; Время 16-00 час P: 13.498; Время 16-00 час Q: 6.586; Время 17-00 час P: 14.247; Время 17-00 час Q: 6.451; Время 18-00 час P: 14.342; Время 18-00 час Q: 6.777
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 13-00 час U: Время 19-00час; Время 14-00 час U: Время 20-00 час; Время 15-00час U: Время 21-00 час; Время 16-00 час U: Время 22-00 час; Время 17-00 час U: Время 23-00час; Время 18-00 час U: Время 24-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-201, 63 МВА |  | 110 кВ |  | 89.6641 | 8.179 | 5.798 |  | 68.3493 | 6.278 | 4.358 |  | 79.769 | 7.258 | 5.184 |  | 85.4432 | 7.622 | 5.76 |  | 87.7331 | 7.968 | 5.722 |  | 83.3196 | 7.526 | 5.491
|  |  | I с. 6 кВ | 6.13 | 907 | 4.5136 | 3.1997 | 6.13 | 677 | 3.3924 | 2.3549 | 6.06 | 846 | 4.1994 | 2.9994 | 6.08 | 907 | 4.414 | 3.3357 | 6.02 | 962 | 4.7665 | 3.4229 | 6.09 | 846 | 4.1689 | 3.0417
|  |  | III с. 6 кВ |  | 736.5425 | 3.6654 | 2.5983 |  | 575.8436 | 2.8856 | 2.0031 |  | 616.1666 | 3.0586 | 2.1846 |  | 659.1743 | 3.208 | 2.4243 |  | 646.1483 | 3.2015 | 2.2991 |  | 681.2474 | 3.3571 | 2.4493
| Т-202, 63 МВА |  | 110 кВ |  | 52.3767 | 5.798 | 0.825 |  | 34.1731 | 3.821 | 0 |  | 43.9908 | 4.915 | 0.192 |  | 45.5059 | 5.069 | 0.441 |  | 50.4962 | 5.606 | 0.672 |  | 48.3293 | 5.357 | 0.71
|  |  | II с. 6 кВ | 6.09 | 529 | 3.1947 | 0.45458 | 6.1 | 333 | 2.0313 | 0 | 6.03 | 486 | 2.9623 | 0.11572 | 6.01 | 496 | 3.0142 | 0.26223 | 6.05 | 546 | 3.3069 | 0.39641 | 6.12 | 518 | 3.1324 | 0.41516
|  |  | IV с. 6 кВ |  | 431.0657 | 2.6033 | 0.37042 |  | 293.3934 | 1.7897 | 0 |  | 320.3522 | 1.9527 | 0.076279 |  | 338.1225 | 2.0548 | 0.17877 |  | 379.5956 | 2.2991 | 0.27559 |  | 367.8764 | 2.2246 | 0.29484
| ИТОГО: |  | 110 кВ | Время 19-00час P: 13.977; Время 19-00час Q: 6.623; Время 20-00 час P: 10.099; Время 20-00 час Q: 4.358; Время 21-00 час P: 12.173; Время 21-00 час Q: 5.376; Время 22-00 час P: 12.691; Время 22-00 час Q: 6.201; Время 23-00час P: 13.574; Время 23-00час Q: 6.394; Время 24-00 час P: 12.883; Время 24-00 час Q: 6.201
|  |  | 6 кВ | Время 19-00час P: 13.977; Время 19-00час Q: 6.623; Время 20-00 час P: 10.099; Время 20-00 час Q: 4.358; Время 21-00 час P: 12.173; Время 21-00 час Q: 5.376; Время 22-00 час P: 4.165; Время 22-00 час Q: 6.201; Время 23-00час P: 13.574; Время 23-00час Q: 6.394; Время 24-00 час P: 12.883; Время 24-00 час Q: 6.201
Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.
Контрольный замер нагрузок по п/ст ГПП-3 ПАО "ЧТПЗ" за 20.12.2017
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 19-00час U: Время 01-00 час; Время 20-00 час U: Время 02-00 час; Время 21-00 час U: Время 03-00час; Время 22-00 час U: Время 04-00 час; Время 23-00час U: Время 05-00 час; Время 24-00 час U: Время 06-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-301, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 117.7359 | 20.221 | 10.004 |  | 114.8696 | 19.587 | 10.087 |  | 103.1593 | 17.851 | 9.974 |  | 103.7506 | 17.664 | 9.898 |  | 97.3219 | 16.66 | 9.8 |  | 97.5606 | 17.32 | 9.627
|  |  | 35 кВ | 36.94 | 141 | 10.89 | 4.34 | 37.06 | 132 | 10.39 | 4.116 | 36.97 | 136 | 10.44 | 4.368 | 37.1 | 137 | 10.56 | 4.368 | 37.14 | 136 | 10.42 | 4.424 | 37.15 | 146 | 11.31 | 4.424
|  |  | 6 кВ | 6.18 | 1335 | 9.331 | 5.664 | 6.19 | 1335 | 9.197 | 5.971 | 6.21 | 1097 | 7.411 | 5.606 | 6.21 | 1102 | 7.104 | 5.53 | 6.24 | 990 | 6.24 | 5.376 | 6.25 | 936 | 6.01 | 5.203
| Т-302, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 14.1191 | 2.796 | 0.345 |  | 21.602 | 4.389 | 0.844 |  | 20.856 | 4.266 | 0.844 |  | 21.7657 | 4.286 | 0.864 |  | 17.1742 | 3.525 | 0.537 |  | 17.4926 | 3.6 | 0.556
|  |  | 35 кВ | 34.7 | 32 | 2.24 | 0 | 34.65 | 31 | 2.296 | 0 | 34.5 | 29 | 2.212 | 0 | 34.64 | 31 | 2.212 | 0 | 34.65 | 32 | 2.296 | 0 | 34.65 | 33 | 2.352 | 0
|  |  | 6 кВ | 6.1 | 72 | 0.556 | 0.345 | 6.09 | 215 | 2.093 | 0.844 | 6.06 | 213 | 2.054 | 0.844 | 6.09 | 218 | 2.074 | 0.864 | 6.09 | 128 | 1.229 | 0.537 | 6.09 | 128 | 1.248 | 0.556
| ИТОГО: |  | 110 кВ | Время 01-00 час P: 23.017; Время 01-00 час Q: 10.349; Время 02-00 час P: 23.976; Время 02-00 час Q: 10.931; Время 03-00час P: 22.117; Время 03-00час Q: 10.818; Время 04-00 час P: 21.95; Время 04-00 час Q: 10.762; Время 05-00 час P: 20.185; Время 05-00 час Q: 10.337; Время 06-00 час P: 20.92; Время 06-00 час Q: 10.183
|  |  | 35 кВ | Время 01-00 час P: 13.13; Время 01-00 час Q: 4.34; Время 02-00 час P: 12.686; Время 02-00 час Q: 4.116; Время 03-00час P: 12.652; Время 03-00час Q: 4.368; Время 04-00 час P: 12.772; Время 04-00 час Q: 4.368; Время 05-00 час P: 12.716; Время 05-00 час Q: 4.424; Время 06-00 час P: 13.662; Время 06-00 час Q: 4.424
|  |  | 6 кВ | Время 01-00 час P: 9.887; Время 01-00 час Q: 6.009; Время 02-00 час P: 11.29; Время 02-00 час Q: 6.815; Время 03-00час P: 9.465; Время 03-00час Q: 6.45; Время 04-00 час P: 9.178; Время 04-00 час Q: 6.394; Время 05-00 час P: 7.469; Время 05-00 час Q: 5.913; Время 06-00 час P: 7.258; Время 06-00 час Q: 5.759
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 01-00 час U: Время 07-00час; Время 02-00 час U: Время 08-00 час; Время 03-00час U: Время 09-00 час; Время 04-00 час U: Время 10-00 час; Время 05-00 час U: Время 11-00 час; Время 06-00 час U: Время 12-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-301, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 120.9336 | 21.86 | 9.945 |  | 132.7245 | 23.9 | 10.478 |  | 132.6401 | 25.462 | 11.451 |  | 149.1615 | 25.105 | 11.678 |  | 153.4271 | 26.696 | 12.862 |  | 150.8425 | 26.24 | 12.199
|  |  | 35 кВ | 36.89 | 168 | 12.99 | 4.396 | 36.49 | 198 | 14.78 | 5.236 | 36.06 | 226 | 16.88 | 6.44 | 35.87 | 227 | 16.83 | 6.552 | 35.7 | 232 | 17 | 6.776 | 35.88 | 222 | 16.41 | 6.132
|  |  | 6 кВ | 6.18 | 1236 | 8.87 | 5.549 | 6.12 | 1277 | 9.12 | 5.242 | 6.07 | 1112 | 8.582 | 5.011 | 6.01 | 1409 | 8.275 | 5.126 | 5.95 | 1458 | 9.696 | 6.086 | 5.99 | 1469 | 9.83 | 6.067
| Т-302, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 16.7377 | 3.382 | 0.518 |  | 35.072 | 3.946 | 0.614 |  | 19.7854 | 4.433 | 0.672 |  | 21.7228 | 4.436 | 0.796 |  | 15.9576 | 3.524 | 0.48 |  | 16.3306 | 3.337 | 0.46
|  |  | 35 кВ | 34.49 | 32 | 2.268 | 0 | 34.21 | 87 | 2.66 | 0 | 34.17 | 39 | 3.108 | 0 | 34.3 | 42 | 2.996 | 0.028 | 34.3 | 40 | 2.968 | 0 | 34.47 | 41 | 2.8 | 0
|  |  | 6 кВ | 6.06 | 120 | 1.114 | 0.518 | 6.01 | 135 | 1.286 | 0.614 | 6.06 | 135 | 1.325 | 0.672 | 6.03 | 153 | 1.44 | 0.768 | 6.03 | 59 | 0.556 | 0.48 | 6.06 | 60 | 0.537 | 0.46
| ИТОГО: |  | 110 кВ | Время 07-00час P: 25.242; Время 07-00час Q: 10.463; Время 08-00 час P: 27.846; Время 08-00 час Q: 11.092; Время 09-00 час P: 29.895; Время 09-00 час Q: 12.123; Время 10-00 час P: 29.541; Время 10-00 час Q: 12.474; Время 11-00 час P: 30.22; Время 11-00 час Q: 13.342; Время 12-00 час P: 29.577; Время 12-00 час Q: 12.659
|  |  | 35 кВ | Время 07-00час P: 15.258; Время 07-00час Q: 4.396; Время 08-00 час P: 17.44; Время 08-00 час Q: 5.236; Время 09-00 час P: 19.988; Время 09-00 час Q: 6.44; Время 10-00 час P: 19.826; Время 10-00 час Q: 6.58; Время 11-00 час P: 19.968; Время 11-00 час Q: 6.776; Время 12-00 час P: 19.21; Время 12-00 час Q: 6.132
|  |  | 6 кВ | Время 07-00час P: 9.984; Время 07-00час Q: 6.067; Время 08-00 час P: 10.406; Время 08-00 час Q: 5.856; Время 09-00 час P: 9.907; Время 09-00 час Q: 5.683; Время 10-00 час P: 9.715; Время 10-00 час Q: 5.894; Время 11-00 час P: 10.252; Время 11-00 час Q: 6.566; Время 12-00 час P: 10.367; Время 12-00 час Q: 6.527
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 07-00час U: Время 13-00 час; Время 08-00 час U: Время 14-00 час; Время 09-00 час U: Время 15-00час; Время 10-00 час U: Время 16-00 час; Время 11-00 час U: Время 17-00 час; Время 12-00 час U: Время 18-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-301, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 144.2208 | 25.658 | 11.34 |  | 129.5482 | 23.821 | 11.294 |  | 131.8763 | 23.929 | 11.596 |  | 125.8459 | 23.228 | 10.937 |  | 129.945 | 23.73 | 10.454 |  | 131.4268 | 23.9 | 10.323
|  |  | 35 кВ | 36 | 212 | 16.02 | 5.964 | 36.01 | 224 | 16.41 | 6.916 | 36.04 | 226 | 16.46 | 7.084 | 36.3 | 217 | 15.99 | 6.636 | 36.36 | 210 | 15.57 | 6.076 | 36.22 | 209 | 15.74 | 5.628
|  |  | 6 кВ | 6.02 | 1406 | 9.638 | 5.376 | 6.08 | 1067 | 7.411 | 4.378 | 6.09 | 1098 | 7.469 | 4.512 | 6.14 | 1040 | 7.238 | 4.301 | 6.14 | 1156 | 8.16 | 4.378 | 6.11 | 1189 | 8.16 | 4.695
| Т-302, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 19.2855 | 3.905 | 0.614 |  | 18.7031 | 4.12 | 0.708 |  | 19.1852 | 4.13 | 0.7 |  | 23.0396 | 4.218 | 0.844 |  | 19.0393 | 3.955 | 0.672 |  | 20.2764 | 4.172 | 0.71
|  |  | 35 кВ | 34.47 | 40 | 2.772 | 0 | 34.33 | 38 | 2.968 | 0.056 | 34.4 | 39 | 2.94 | 0.028 | 34.58 | 35 | 2.548 | 0 | 34.63 | 37 | 2.688 | 0 | 34.47 | 39 | 2.828 | 0
|  |  | 6 кВ | 6.06 | 120 | 1.133 | 0.614 | 6.03 | 121 | 1.152 | 0.652 | 6.04 | 124 | 1.19 | 0.672 | 6.06 | 218 | 1.67 | 0.844 | 6.09 | 133 | 1.267 | 0.672 | 6.06 | 144 | 1.344 | 0.71
| ИТОГО: |  | 110 кВ | Время 13-00 час P: 29.563; Время 13-00 час Q: 11.954; Время 14-00 час P: 27.941; Время 14-00 час Q: 12.002; Время 15-00час P: 28.059; Время 15-00час Q: 12.296; Время 16-00 час P: 27.446; Время 16-00 час Q: 11.781; Время 17-00 час P: 27.685; Время 17-00 час Q: 11.126; Время 18-00 час P: 28.072; Время 18-00 час Q: 11.033
|  |  | 35 кВ | Время 13-00 час P: 18.792; Время 13-00 час Q: 5.964; Время 14-00 час P: 19.378; Время 14-00 час Q: 6.972; Время 15-00час P: 19.4; Время 15-00час Q: 7.112; Время 16-00 час P: 18.538; Время 16-00 час Q: 6.636; Время 17-00 час P: 18.258; Время 17-00 час Q: 6.076; Время 18-00 час P: 18.568; Время 18-00 час Q: 5.628
|  |  | 6 кВ | Время 13-00 час P: 10.771; Время 13-00 час Q: 5.99; Время 14-00 час P: 8.563; Время 14-00 час Q: 5.03; Время 15-00час P: 8.659; Время 15-00час Q: 5.184; Время 16-00 час P: 8.908; Время 16-00 час Q: 5.145; Время 17-00 час P: 9.427; Время 17-00 час Q: 5.05; Время 18-00 час P: 9.504; Время 18-00 час Q: 5.405
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 13-00 час U: Время 19-00час; Время 14-00 час U: Время 20-00 час; Время 15-00час U: Время 21-00 час; Время 16-00 час U: Время 22-00 час; Время 17-00 час U: Время 23-00час; Время 18-00 час U: Время 24-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-301, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 122.1879 | 22.392 | 9.782 |  | 112.0541 | 20.712 | 8.926 |  | 124.711 | 22.769 | 9.979 |  | 122.1366 | 21.699 | 10.018 |  | 118.806 | 20.988 | 10.134 |  | 114.1291 | 19.906 | 10.024
|  |  | 35 кВ | 36.35 | 205 | 15.71 | 5.404 | 36.57 | 185 | 14.53 | 4.76 | 36.4 | 185 | 14.34 | 4.872 | 36.39 | 180 | 14 | 4.872 | 36.43 | 168 | 13.02 | 4.816 | 36.65 | 154 | 11.9 | 4.648
|  |  | 6 кВ | 6.13 | 1043 | 6.682 | 4.378 | 6.18 | 974 | 6.182 | 4.166 | 6.12 | 1206 | 8.429 | 5.107 | 6.1 | 1188 | 7.699 | 5.146 | 6.11 | 1197 | 7.968 | 5.318 | 6.15 | 1193 | 8.006 | 5.376
| Т-302, 40 МВА |  | 110 кВ |  | 18.8299 | 4.03 | 0.633 |  | 13.2196 | 3.068 | 0.326 |  | 13.5926 | 3.1 | 0.268 |  | 18.9302 | 3.706 | 0.48 |  | 12.8377 | 2.921 | 0.249 |  | 12.0003 | 2.755 | 0.307
|  |  | 35 кВ | 34.5 | 36 | 2.744 | 0 | 34.65 | 35 | 2.492 | 0 | 34.65 | 36 | 2.716 | 0 | 34.64 | 37 | 2.688 | 0 | 34.71 | 35 | 2.576 | 0 | 34.86 | 31 | 2.352 | 0
|  |  | 6 кВ | 6.06 | 135 | 1.286 | 0.633 | 6.09 | 38 | 0.576 | 0.326 | 6.09 | 39 | 0.384 | 0.268 | 6.09 | 131 | 1.018 | 0.48 | 6.1 | 31 | 0.345 | 0.249 | 6.14 | 39 | 0.403 | 0.307
| ИТОГО: |  | 110 кВ | Время 19-00час P: 26.422; Время 19-00час Q: 10.415; Время 20-00 час P: 23.78; Время 20-00 час Q: 9.252; Время 21-00 час P: 25.869; Время 21-00 час Q: 10.247; Время 22-00 час P: 25.405; Время 22-00 час Q: 10.498; Время 23-00час P: 23.909; Время 23-00час Q: 10.383; Время 24-00 час P: 22.661; Время 24-00 час Q: 10.331
|  |  | 35 кВ | Время 19-00час P: 18.454; Время 19-00час Q: 5.404; Время 20-00 час P: 17.022; Время 20-00 час Q: 4.76; Время 21-00 час P: 17.056; Время 21-00 час Q: 4.872; Время 22-00 час P: 16.688; Время 22-00 час Q: 4.872; Время 23-00час P: 15.596; Время 23-00час Q: 4.816; Время 24-00 час P: 14.252; Время 24-00 час Q: 4.648
|  |  | 6 кВ | Время 19-00час P: 7.968; Время 19-00час Q: 5.011; Время 20-00 час P: 6.758; Время 20-00 час Q: 4.492; Время 21-00 час P: 8.813; Время 21-00 час Q: 5.375; Время 22-00 час P: 8.717; Время 22-00 час Q: 5.626; Время 23-00час P: 8.313; Время 23-00час Q: 5.567; Время 24-00 час P: 8.409; Время 24-00 час Q: 5.683
Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.

## Приложение 2
Контрольный замер нагрузки, подключенной под АЧР (время местное), по ПАО "ЧТПЗ" за 20.12.2017
Наименование ПС | Диспетчерское наименование присоединения | Уставки АЧР | [7 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Время замера, ч |  | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | Спец.очередь |  | 01-00 | 02-00 | 03-00 | 04-00 | 05-00 | 06-00 | 07-00 | 08-00 | 09-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ГПП-1, РУ-6 кВ | яч.10 - ПС47-16 | 48 | 0.3 |  |  | выведено |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.13 - ПС6-1 | 48 | 0.3 |  |  | выведено |  |  |  | 0.103 | 0.103 | 0.099 | 0.096 | 0.095 | 0.096 | 0.111 | 0.176 | 0.188 | 0.174 | 0.176 | 0.169
| яч.21 - ПС-23-18 | 48.25 | 0.3 |  |  | выведено |  |  |  | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1
| яч.25 - ПС12-31 | 48.25 | 0.3 |  |  | выведено |  |  |  | 0.504 | 0.484 | 0.489 | 0.508 | 0.499 | 0.494 | 0.48 | 0.499 | 0.489 | 0.465 | 0.412 | 0.369
| яч.54 - ПС6-2 | 48.25 | 0.3 |  |  | выведено |  |  |  | 0.169 | 0.165 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.192 | 0.222 | 0.245 | 0.318 | 0.226 | 0.261 | 0.222
ГПП-3, РУ-6 кВ | яч.9 - ПС36-11 | 48.5 | 0.3 | выведено |  | 49.6 | 45 |  |  | 2.6 | 2.7 | 1.2 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | 3.5
| яч.12 - ПС35-9 | 48.5 | 0.3 | выведено |  | 49.6 | 45 |  |  | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.3
| яч.17 - ПС39-8 | 48.5 | 0.3 | выведено |  | 49.6 | 45 |  |  | 0.103 | 0.103 | 0.1 | 0.103 | 0,103, | 0.103 | 0.106 | 0.198 | 0.27 | 0.27 | 0.253 | 0.27
| яч.19 - ПС37-9 | 48.5 | 0.3 | выведено |  | 49.6 | 45 |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1
| яч.29 - ПС36-2 |  |  | выведено |  | 49.6 | 48 | 49.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.45 - ПС39-8 |  |  | выведено |  | 49.6 | 48 | 49.2 | 0.3 | 0.1 | 0.97 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.97 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.187 | 0.157 | 0.153
| яч.49 - ПС37-22 |  |  | выведено |  | 49.6 | 48 | 49.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.50 - ПС35-26 |  |  | выведено |  | 49.6 | 48 | 49.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.55 - ПС"Печная" |  |  | выведено |  | 49.6 | 48 | 49.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГПП-2 | ввод 6 кВ Т-201 | под АЧР на ЧТЭЦ-1 | [7 empty] | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 6.9
Итого заведено под действие АЧР: |  | - | - | - | - |  |  | - | - | 17.679 | 18.925 | 16.757 | 16.506 | 15.096 | 15.495 | 14.539 | 17.138 | 19.165 | 17.822 | 17.159 | 18.083
Полное потребление предприятия: |  | - | - | - | - |  |  | - | - | 35.3 | 37.22 | 35.92 | 35.67 | 32.68 | 31.54 | 33.93 | 32.86 | 34.26 | 35.72 | 35.48 | 34.69
Выполнение, % | [9 empty] | 50.0822 | 50.8463 | 46.6509 | 46.2742 | 46.1934 | 49.1281 | 42.85 | 52.1546 | 55.9399 | 49.8936 | 48.3625 | 52.1274
Наименование ПС | Диспетчерское наименование присоединения | Уставки АЧР | [7 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Время замера, ч |  | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | Спец.очередь |  | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 00-00
|  | Гц | сек | Гц | сек |  |  | Гц | сек | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
ГПП-1, РУ-6 кВ | яч.10 - ПС47-16 | 48 | 0.3 |  |  | выведено |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.13 - ПС6-1 | 48 | 0.3 |  |  | выведено |  |  |  | 0.215 | 0.195 | 0.192 | 0.172 | 0.099 | 0.099 | 0.092 | 0.099 | 0.09 | 0.099 | 0.092 | 0.099
| яч.21 - ПС-23-18 | 48.25 | 0.3 |  |  | выведено |  |  |  | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 1.01 | 1.1 | 1.2 | 1.11 | 1.1 | 1
| яч.25 - ПС12-31 | 48.25 | 0.3 |  |  | выведено |  |  |  | 0.436 | 0.47 | 0.48 | 0.465 | 0.65 | 0.489 | 0.458 | 0.468 | 0.485 | 0.468 | 0.479 | 0.463
| яч.54 - ПС6-2 | 48.25 | 0.3 |  |  | выведено |  |  |  | 0.272 | 0.257 | 0.272 | 0.241 | 0.234 | 0.203 | 0.231 | 0.203 | 0.199 | 0.203 | 0.201 | 0.2
ГПП-3, РУ-6 кВ | яч.9 - ПС36-11 | 48.5 | 0.3 | выведено |  | 49.6 | 45 |  |  | 3.5 | 1.1 | 1 | 0.974 | 2.07 | 2.016 | 1.9 | 1.97 | 1.99 | 2.1 | 1.98 | 1.958
| яч.12 - ПС35-9 | 48.5 | 0.3 | выведено |  | 49.6 | 45 |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.27 | 2.4 | 2.5
| яч.17 - ПС39-8 | 48.5 | 0.3 | выведено |  | 49.6 | 45 |  |  | 0.256 | 0.253 | 0.227 | 0.227 | 0.187 | 0.184 | 0.172 | 0.184 | 0.179 | 0.183 | 0.181 | 0.181
| яч.19 - ПС37-9 | 48.5 | 0.3 | выведено |  | 49.6 | 45 |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1
| яч.29 - ПС36-2 |  |  | выведено |  | 49.6 | 48 | 49.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.45 - ПС39-8 |  |  | выведено |  | 49.6 | 48 | 49.2 | 0.3 | 0.201 | 0.195 | 0.195 | 0.184 | 0.19 | 0.198 | 0.181 | 0.193 | 0.189 | 0.191 | 0.19 | 0.189
| яч.49 - ПС37-22 |  |  | выведено |  | 49.6 | 48 | 49.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.50 - ПС35-26 |  |  | выведено |  | 49.6 | 48 | 49.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.55 - ПС"Печная" |  |  | выведено |  | 49.6 | 48 | 49.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГПП-2 | ввод 6 кВ Т-201 | под АЧР на ЧТЭЦ-1 | [7 empty] | 7.5 | 7.4 | 8.1 | 8 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.12 | 8.13 | 8.02 | 8.2
Итого заведено под действие АЧР: |  | - | - | - | - |  |  | - | - | 18.28 | 15.57 | 16.366 | 16.363 | 18.83 | 16.889 | 16.844 | 16.917 | 16.852 | 16.754 | 16.843 | 16.89
Полное потребление предприятия: |  | - | - | - | - |  |  | - | - | 33.98 | 32.53 | 31.76 | 33.23 | 35.63 | 33.89 | 32.24 | 28.53 | 31.51 | 32.29 | 33.02 | 32.38
Выполнение, % | [9 empty] | 53.7964 | 47.8635 | 51.5302 | 49.2416 | 52.8487 | 49.8348 | 52.2457 | 59.2955 | 53.4814 | 51.886 | 51.0085 | 52.1618

## Приложение 3
Контрольный замер по присоединениям, подключенным к САОН, по ПАО "ЧТПЗ" за 20.12.2017
Ступень разгруз. | Наимено-вание ПС | Наименование присоединения | Напряже-ние, кВ | Часы. Время местное, МВт
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГПП-1 | яч.10 - ПС47-16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.13 - ПС6-1 | 6 | 0.103 | 0.103 | 0.099 | 0.096 | 0.095 | 0.096 | 0.111 | 0.176 | 0.188 | 0.174 | 0.176 | 0.169
|  | яч.21 - ПС23-18 | 6 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1
|  | яч.25 - ПС12-31 | 6 | 0.504 | 0.484 | 0.489 | 0.508 | 0.499 | 0.494 | 0.48 | 0.499 | 0.489 | 0.465 | 0.412 | 0.369
|  | яч.54 - ПС6-2 | 6 | 0.169 | 0.165 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.192 | 0.222 | 0.245 | 0.318 | 0.226 | 0.261 | 0.222
Мощность, отключаемая ступенью |  |  |  | 2.476 | 3.052 | 3.057 | 2.973 | 2.963 | 3.082 | 2.813 | 3.02 | 3.295 | 3.165 | 3.149 | 2.86
3 | ГПП-3 | ввод 6 кВ Т-302 | 6 | 0.46 | 4.493 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5
|  | ввод 35 кВ Т-302 | 35 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8
Мощность, отключаемая ступенью |  |  |  | 2.66 | 6.793 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.3
|  | ИТОГО |  | 5.136 | 9.845 | 7.057 | 7.173 | 7.163 | 7.382 | 6.213 | 6.82 | 7.495 | 7.265 | 7.349 | 6.16
Ступень разгруз. | Наименование ПС | Наименование присоединения | Напряже-ние, кВ | Часы. Время местное, МВт 1: Часы. Время местное, МВт
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0
1 | ГПП-1 | яч.10 - ПС47-16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.13 - ПС6-1 | 6 | 0.215 | 0.195 | 0.192 | 0.172 | 0.099 | 0.099 | 0.092 | 0.099 | 0.09 | 0.099 | 0.092 | 0.099
|  | яч.21 - ПС23-18 | 6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 1.01 | 1.1 | 1.2 | 1.11 | 1.1 | 1
|  | яч.25 - ПС12-31 | 6 | 0.436 | 0.47 | 0.48 | 0.465 | 0.65 | 0.489 | 0.458 | 0.468 | 0.485 | 0.468 | 0.479 | 0.463
|  | яч.54 - ПС6-2 | 6 | 0.272 | 0.257 | 0.272 | 0.241 | 0.234 | 0.203 | 0.231 | 0.203 | 0.199 | 0.203 | 0.201 | 0.2
Мощность, отключаемая ступенью |  |  |  | 2.423 | 2.222 | 2.244 | 2.278 | 3.183 | 1.891 | 1.791 | 1.87 | 1.974 | 1.88 | 1.872 | 1.762
3 | ГПП-3 | ввод 6 кВ Т-302 | 6 | 1.1 | 1.1 | 1.19 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.286 | 1.3 | 1.2 | 1.265 | 1.26 | 1.2
|  | ввод 35 кВ Т-302 | 35 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.74 | 2.79 | 2.8 | 2.75 | 2.7
Мощность, отключаемая ступенью |  |  |  | 3.8 | 4 | 4.09 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 3.986 | 4.04 | 3.99 | 4.065 | 4.01 | 3.9
|  | ИТОГО |  | 6.223 | 6.222 | 6.334 | 6.378 | 6.983 | 5.991 | 5.777 | 5.91 | 5.964 | 5.945 | 5.882 | 5.662

## Приложение 4
График временного отключения потребления ПАО "ЧТПЗ"(МВт) за 20.12.2017 г.
№ п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед, мин | Отключаемая нагрузка, МВт
Часы. Время местное
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГПП-1, РУ-6 кВ | ячейка №13 ** | ОП | 30 | 0.103 | 0.103 | 0.099 | 0.096 | 0.095 | 0.096 | 0.111 | 0.176 | 0.188 | 0.174 | 0.176 | 0.169
2 | ГПП-1, РУ-6 кВ | ячейка №21 ** | ОП | 30 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1
3 | ГПП-1, РУ-6 кВ | ячейка №25 ** | ОП | 30 | 0.504 | 0.484 | 0.489 | 0.508 | 0.499 | 0.494 | 0.48 | 0.499 | 0.489 | 0.465 | 0.412 | 0.369
4 | ГПП-3, РУ-6 кВ | ячейка №12 * | ОП | 30 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.3
5 | ГПП-3, РУ-6 кВ | ячейка №19 * | ОП | 30 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1
6 | ГПП-3, РУ-6 кВ | ячейка №29 * | ОП | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ГПП-3, РУ-6 кВ | ячейка №49 * | ОП | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ГПП-3, РУ-6 кВ | ячейка №50 * | ОП | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ГПП-3, РУ-6 кВ | ячейка №55 * | ОП | 30
10 | ПС-6, РУ-6 кВ | ячейки №5, 7, 11 *** | ОП | 30
Итого по предприятию:
отключаемая нагрузка по очередям:
(номер очереди)
1 |  |  |  |  | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.4
2 |  |  |  |  | 2.307 | 2.887 | 2.888 | 2.804 | 2.794 | 2.89 | 2.591 | 2.775 | 2.977 | 2.939 | 2.888 | 2.638
3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
5
6
7
8
9
10
нарастающим итогом: |  |  |  |  | 7.307 | 7.487 | 7.588 | 7.404 | 6.394 | 6.49 | 6.191 | 6.775 | 7.477 | 7.439 | 6.988 | 7.038
№ п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед, мин | Часы. Время местное 1: Отключаемая нагрузка, МВт
Часы. Время местное
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 2
1 | ГПП-1, РУ-6 кВ | ячейка №13 ** | ОП | 30 | 0.215 | 0.195 | 0.192 | 0.172 | 0.099 | 0.099 | 0.092 | 0.099 | 0.09 | 0.099 | 0.092 | 0.099
2 | ГПП-1, РУ-6 кВ | ячейка №21 ** | ОП | 30 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 1.01 | 1.1 | 1.2 | 1.11 | 1.1 | 1
3 | ГПП-1, РУ-6 кВ | ячейка №25 ** | ОП | 30 | 0.436 | 0.47 | 0.48 | 0.465 | 0.65 | 0.489 | 0.458 | 0.468 | 0.485 | 0.468 | 0.479 | 0.463
4 | ГПП-3, РУ-6 кВ | ячейка №12 * | ОП | 30 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.27 | 2.4 | 2.5
5 | ГПП-3, РУ-6 кВ | ячейка №19 * | ОП | 30 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.27 | 2.4 | 2.5
6 | ГПП-3, РУ-6 кВ | ячейка №29 * | ОП | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ГПП-3, РУ-6 кВ | ячейка №49 * | ОП | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ГПП-3, РУ-6 кВ | ячейка №50 * | ОП | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ГПП-3, РУ-6 кВ | ячейка №55 * | ОП | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС-6, РУ-6 кВ | ячейки №5, 7, 11 *** | ОП | 30
Итого по предприятию:
отключаемая нагрузка по очередям:
(номер очереди)
1 |  |  |  |  | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.54 | 4.8 | 5 | 0
2 |  |  |  |  | 2.151 | 1.965 | 1.972 | 2.037 | 2.949 | 1.688 | 1.56 | 1.667 | 1.775 | 1.677 | 1.671 | 1.562 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
5
6
7
8
9
10
нарастающим итогом: |  |  |  |  | 6.551 | 6.365 | 6.572 | 6.737 | 7.549 | 6.188 | 6.06 | 6.267 | 6.175 | 6.217 | 6.471 | 6.562 | 0
Примечание:
Графа Кем выполняется отключение заполняется:
ДУ – с использованием дистанционного управления;
ОП – постоянным оперативным персоналом энергообъекта;
ОВБ – персоналом оперативно-выездной бригады;
ДД – персоналом с дежурством на дому.
* - отключение по 1-й очереди
** - отключение по 2-й очереди
*** - отключение по 3-й очереди