## ГПП-1
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС ГПП-1 ПНТЗ Дата 15.06.2016г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04005
|  | № 1 | 6 кВ | 1С-яч.13 |  | ΔQхх | 0.144 | 251.7414 | 3.192 | 2.004 | 266.1783 | 3.36 | 2.076 | 275.9862 | 3.432 | 2.004 | 242.4529 | 3.096 | 1.992 | 232.7301 | 3 | 1.992 | 236.8741 | 3.024 | 1.944 | 246.7098 | 3.096 | 1.872 | 267.2619 | 3.228 | 1.788 | 373.2226 | 4.524 | 2.544 | 555.0672 | 6.756 | 3.864 | 559.1776 | 6.792 | 3.852 | 412.017 | 4.836 | 2.34 | 374.8727 | 4.536 | 2.532 | 406.442 | 4.98 | 2.736 | 390.2335 | 4.848 | 2.82 | 364.6474 | 4.536 | 2.652 | 353.7509 | 4.308 | 2.304 | 362.2059 | 4.332 | 2.124 | 355.4075 | 4.248 | 2.076 | 371.7606 | 4.416 | 2.088 | 358.604 | 4.284 | 2.088 | 345.0202 | 4.14 | 2.064 | 321.806 | 3.9 | 2.04 | 270.299 | 3.384 | 2.028
|  | 40 | 6 кВ | 3С-яч.53 |  |  |  | 338.9703 | 5.04 | 0.588 | 319.7852 | 4.872 | 0.564 | 314.6118 | 4.824 | 0.6 | 309.9829 | 4.8 | 0.624 | 319.0615 | 4.788 | 0.612 | 314.9344 | 4.86 | 0.588 | 333.4817 | 5.016 | 0.6 | 342.4439 | 5.112 | 0.6 | 374.541 | 5.256 | 0.588 | 383.423 | 5.448 | 0.816 | 387.5737 | 5.424 | 0.9 | 392.1885 | 5.364 | 0.732 | 384.4062 | 5.256 | 0.684 | 381.3709 | 5.316 | 0.792 | 383.4741 | 5.352 | 0.828 | 386.2877 | 5.34 | 0.864 | 383.302 | 5.34 | 0.852 | 384.4919 | 5.316 | 0.744 | 381.5418 | 5.304 | 0.744 | 378.3907 | 5.268 | 0.732 | 378.4879 | 5.28 | 0.696 | 392.2658 | 5.34 | 0.684 | 393.8735 | 5.424 | 0.72 | 356.8166 | 5.244 | 0.744
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0432
|  | № 2 | 6 кВ | 2С-яч.31 |  | ΔQхх | 0.168 | 348.5889 | 3.708 | 3.432 | 352.0097 | 3.744 | 3.648 | 351.651 | 3.744 | 3.696 | 328.8778 | 3.504 | 3.528 | 342.488 | 3.648 | 3.444 | 332.6268 | 3.54 | 3.54 | 351.8523 | 3.744 | 3.552 | 322.6159 | 3.432 | 3.204 | 371.8036 | 3.888 | 3.144 | 282.0647 | 2.964 | 2.472 | 295.7992 | 3.168 | 2.544 | 439.5545 | 4.764 | 3.6 | 438.8109 | 4.752 | 3.588 | 438.1151 | 4.68 | 3.72 | 437.743 | 4.68 | 3.732 | 413.7192 | 4.428 | 3.444 | 358.9072 | 3.84 | 3.048 | 390.3085 | 4.164 | 3.24 | 357.6735 | 3.816 | 3.012 | 340.8637 | 3.636 | 3 | 362.5817 | 3.864 | 3.204 | 377.3999 | 4.02 | 3.132 | 398.7847 | 4.32 | 3.468 | 370.6348 | 4.02 | 3.756
|  | 40 | 6 кВ | 4С-яч.56 |  |  |  | 2.8065 | 3.1572 | 0.9672 | 264.7716 | 2.994 | 0.9876 | 256.0638 | 2.9148 | 1.0248 | 249.1873 | 2.8416 | 1.0152 | 245.8041 | 2.8008 | 0.9936 | 248.3649 | 2.82 | 0.9684 | 260.9648 | 2.9496 | 0.9684 | 272.4535 | 3.0684 | 0.9696 | 400.3695 | 4.482 | 1.5696 | 438.8891 | 4.9032 | 1.6848 | 433.5556 | 4.836 | 1.6368 | 468.1178 | 5.2464 | 1.8564 | 459.6981 | 5.226 | 1.8156 | 456.2186 | 5.2032 | 1.8612 | 464.9245 | 5.3088 | 1.9188 | 439.3599 | 5.0148 | 1.806 | 425.8076 | 4.872 | 1.7916 | 417.4057 | 4.7844 | 1.7856 | 426.178 | 4.8744 | 1.7868 | 425.2757 | 4.8624 | 1.7772 | 415.7435 | 4.8156 | 1.7148 | 417.6255 | 4.8264 | 1.6836 | 432.1302 | 4.9152 | 1.716 | 414.2753 | 4.812 | 1.7556
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 6 кВ | Т1+Т-2 |  |  |  |  | 15.0972 | 6.9912 |  | 14.97 | 7.2756 |  | 14.9148 | 7.3248 |  | 14.2416 | 7.1592 |  | 14.2368 | 7.0416 |  | 14.244 | 7.0404 |  | 14.8056 | 6.9924 |  | 14.8404 | 6.5616 |  | 18.15 | 7.8456 |  | 20.0712 | 8.8368 |  | 20.22 | 8.9328 |  | 20.2104 | 8.5284 |  | 19.77 | 8.6196 |  | 20.1792 | 9.1092 |  | 20.1888 | 9.2988 |  | 19.3188 | 8.766 |  | 18.36 | 7.9956 |  | 18.5964 | 7.8936 |  | 18.2424 | 7.6188 |  | 18.1824 | 7.5972 |  | 18.2436 | 7.7028 |  | 18.3264 | 7.5636 |  | 18.5592 | 7.944 |  | 17.46 | 8.2836
|  |  | 6 кВ | !С+3С |  |  |  | 590.7117 | 8.232 | 2.592 | 585.9635 | 8.232 | 2.64 | 590.598 | 8.256 | 2.604 | 552.4358 | 7.896 | 2.616 | 551.7917 | 7.788 | 2.604 | 551.8085 | 7.884 | 2.532 | 580.1915 | 8.112 | 2.472 | 609.7057 | 8.34 | 2.388 | 747.7636 | 9.78 | 3.132 | 938.4902 | 12.204 | 4.68 | 946.7513 | 12.216 | 4.752 | 804.2056 | 10.2 | 3.072 | 759.2789 | 9.792 | 3.216 | 787.8129 | 10.296 | 3.528 | 773.7076 | 10.2 | 3.648 | 750.9352 | 9.876 | 3.516 | 737.0529 | 9.648 | 3.156 | 746.6978 | 9.648 | 2.868 | 736.9493 | 9.552 | 2.82 | 750.1513 | 9.684 | 2.82 | 737.0918 | 9.564 | 2.784 | 737.2861 | 9.48 | 2.748 | 715.6795 | 9.324 | 2.76 | 627.1156 | 8.628 | 2.772
|  |  | 6 кВ | 2С+4С |  |  |  | 351.3955 | 6.8652 | 4.3992 | 616.7813 | 6.738 | 4.6356 | 607.7148 | 6.6588 | 4.7208 | 578.0651 | 6.3456 | 4.5432 | 588.2921 | 6.4488 | 4.4376 | 580.9917 | 6.36 | 4.5084 | 612.8171 | 6.6936 | 4.5204 | 595.0694 | 6.5004 | 4.1736 | 772.1731 | 8.37 | 4.7136 | 720.9537 | 7.8672 | 4.1568 | 729.3548 | 8.004 | 4.1808 | 907.6723 | 10.0104 | 5.4564 | 898.509 | 9.978 | 5.4036 | 894.3337 | 9.8832 | 5.5812 | 902.6675 | 9.9888 | 5.6508 | 853.0791 | 9.4428 | 5.25 | 784.7147 | 8.712 | 4.8396 | 807.7143 | 8.9484 | 5.0256 | 783.8515 | 8.6904 | 4.7988 | 766.1394 | 8.4984 | 4.7772 | 778.3252 | 8.6796 | 4.9188 | 795.0254 | 8.8464 | 4.8156 | 830.9148 | 9.2352 | 5.184 | 784.9101 | 8.832 | 5.5116
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
1С 6 кВ
|  | Проминвест-2 |  | яч.12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ЖБиК |  | яч.16 |  |  |  |  | 0.108 | 0.0828 |  | 0.108 | 0.0828 |  | 0.0972 | 0.072 |  | 0.0936 | 0.0756 |  | 0.09 | 0.072 |  | 0.0864 | 0.0684 |  | 0.09 | 0.072 |  | 0.0936 | 0.0756 |  | 0.2988 | 0.3312 |  | 0.3384 | 0.4104 |  | 0.3276 | 0.4104 |  | 0.2592 | 0.2988 |  | 0.2088 | 0.2988 |  | 0.2448 | 0.3708 |  | 0.2484 | 0.3744 |  | 0.2124 | 0.342 |  | 0.1512 | 0.18 |  | 0.1008 | 0.0792 |  | 0.108 | 0.0756 |  | 0.1224 | 0.072 |  | 0.126 | 0.072 |  | 0.1512 | 0.0936 |  | 0.1404 | 0.0864 |  | 0.1404 | 0.0936
2С 6 кВ
|  | ЦРП |  | яч.28 |  |  |  |  | 0.9324 | 0.8568 |  | 0.7704 | 0.864 |  | 0.7812 | 0.882 |  | 0.8064 | 0.8856 |  | 1.134 | 0.8928 |  | 0.774 | 0.8208 |  | 0.5904 | 0.7308 |  | 0.5256 | 0.6912 |  | 0.9648 | 0.9972 |  | 1.0692 | 1.0908 |  | 1.17 | 1.1124 |  | 1.0188 | 1.0332 |  | 0.9936 | 0.9216 |  | 1.008 | 1.134 |  | 0.9972 | 1.0944 |  | 0.9324 | 1.0116 |  | 0.828 | 0.8712 |  | 0.9576 | 0.8604 |  | 0.8748 | 0.8784 |  | 0.6624 | 0.8208 |  | 0.8028 | 0.9108 |  | 1.0044 | 0.9324 |  | 0.9648 | 0.9432 |  | 0.9036 | 0.8676
|  | ГПП-2 |  | яч.36 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3С 6 кВ
|  | РП-6 вв.1 |  | яч.46 |  |  |  |  | 0.978 | 0.3312 |  | 0.8076 | 0.3168 |  | 0.7104 | 0.3024 |  | 0.6792 | 0.2952 |  | 0.6984 | 0.2856 |  | 0.7656 | 0.2892 |  | 0.9288 | 0.306 |  | 1.0044 | 0.3228 |  | 1.1988 | 0.4008 |  | 1.308 | 0.4332 |  | 1.2744 | 0.4392 |  | 1.2276 | 0.4128 |  | 1.1748 | 0.3756 |  | 1.1652 | 0.4152 |  | 1.2024 | 0.4344 |  | 1.1904 | 0.426 |  | 1.1988 | 0.4392 |  | 1.2324 | 0.4116 |  | 1.2624 | 0.42 |  | 1.2564 | 0.4044 |  | 1.266 | 0.3876 |  | 1.3128 | 0.3708 |  | 1.3308 | 0.366 |  | 1.1304 | 0.3528
4С 6 кВ
|  | РП-6 вв.2 |  | яч.63 |  |  |  |  | 0.978 | 0.39 |  | 0.828 | 0.39 |  | 0.744 | 0.378 |  | 0.654 | 0.348 |  | 0.636 | 0.33 |  | 0.654 | 0.324 |  | 0.78 | 0.324 |  | 0.876 | 0.336 |  | 1.008 | 0.402 |  | 1.092 | 0.408 |  | 1.098 | 0.396 |  | 1.02 | 0.408 |  | 1.008 | 0.378 |  | 0.996 | 0.408 |  | 1.026 | 0.42 |  | 1.032 | 0.42 |  | 1.074 | 0.444 |  | 1.038 | 0.432 |  | 1.158 | 0.438 |  | 1.152 | 0.42 |  | 1.212 | 0.408 |  | 1.224 | 0.384 |  | 1.278 | 0.39 |  | 1.164 | 0.408
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 6 кВ | 1С / 3С |  |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2
|  |  | 6 кВ | 2С / 4С |  |  |  | 6,1/6,2 |  |  | 6,1/6,2 |  |  | 6,1/6,2 |  |  | 6,1/6,2 |  |  | 6,1/6,2 |  |  | 6,1/6,2 |  |  | 6,1/6,2 |  |  | 6,1/6,2 |  |  | 6,0/6,1 |  |  | 6,0/6,1 |  |  | 6,1/6,1 |  |  | 6,2/6,1 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,1/6,2 |  |  | 6,1/6,2 |  |  | 6,1/6,2 |  |  | 6,1/6,2 |  |  | 6,1/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,3
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 0.84692 |  |  | 0.85072 |  |  | 0.86356 |  |  | 0.84097 |  |  | 0.83307 |  |  | 0.84118 |  |  | 0.85573 |  |  | 0.87477 |  |  | 0.87164 |  |  | 0.86805 |  |  | 0.86985 |  |  | 0.90016 |  |  | 0.87317 |  |  | 0.87644 |  |  | 0.8644 |  |  | 0.86328 |  |  | 0.88181 |  |  | 0.89788 |  |  | 0.89845 |  |  | 0.90404 |  |  | 0.89891 |  |  | 0.89495 |  |  | 0.8861 |  |  | 0.85776
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 0.99326 |  |  | 0.99337 |  |  | 0.99235 |  |  | 0.99166 |  |  | 0.99193 |  |  | 0.99276 |  |  | 0.99292 |  |  | 0.99318 |  |  | 0.9938 |  |  | 0.98897 |  |  | 0.98651 |  |  | 0.99082 |  |  | 0.99164 |  |  | 0.98908 |  |  | 0.98824 |  |  | 0.98716 |  |  | 0.98751 |  |  | 0.99035 |  |  | 0.9903 |  |  | 0.99048 |  |  | 0.99142 |  |  | 0.9919 |  |  | 0.9913 |  |  | 0.99008
|  |  |  | № 3 |  |  |  | 0.73389 |  |  | 0.71623 |  |  | 0.71165 |  |  | 0.70469 |  |  | 0.72715 |  |  | 0.70711 |  |  | 0.72546 |  |  | 0.73097 |  |  | 0.77758 |  |  | 0.76797 |  |  | 0.77971 |  |  | 0.79782 |  |  | 0.79806 |  |  | 0.78282 |  |  | 0.78185 |  |  | 0.78935 |  |  | 0.78325 |  |  | 0.78923 |  |  | 0.78495 |  |  | 0.77134 |  |  | 0.76979 |  |  | 0.78884 |  |  | 0.77981 |  |  | 0.73069
|  |  |  | № |  |  |  | 0.95614 |  |  | 0.94967 |  |  | 0.94339 |  |  | 0.94171 |  |  | 0.94245 |  |  | 0.94579 |  |  | 0.9501 |  |  | 0.95353 |  |  | 0.9438 |  |  | 0.94573 |  |  | 0.94722 |  |  | 0.94272 |  |  | 0.94462 |  |  | 0.94157 |  |  | 0.94046 |  |  | 0.94085 |  |  | 0.93855 |  |  | 0.93688 |  |  | 0.93891 |  |  | 0.93923 |  |  | 0.94205 |  |  | 0.9442 |  |  | 0.94412 |  |  | 0.93943
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0076495 | + j | 0.19738 | 0.0076753 | + j | 0.19805 | 0.0076966 | + j | 0.1986 | 0.0071058 | + j | 0.18335 | 0.0069254 | + j | 0.1787 | 0.007042 | + j | 0.18171 | 0.0073857 | + j | 0.19058 | 0.007729 | + j | 0.19943 | 0.010831 | + j | 0.27946 | 0.017545 | + j | 0.45273 | 0.017645 | + j | 0.4553 | 0.011654 | + j | 0.30071 | 0.010909 | + j | 0.2815 | 0.012165 | + j | 0.3139 | 0.012052 | + j | 0.31097 | 0.011286 | + j | 0.29123 | 0.010583 | + j | 0.27307 | 0.010404 | + j | 0.26847 | 0.010187 | + j | 0.26286 | 0.010448 | + j | 0.26959 | 0.01019 | + j | 0.26293 | 0.010005 | + j | 0.25817 | 0.0097108 | + j | 0.25057 | 0.0084344 | + j | 0.21763
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0072779 | + j | 0.17369 | 0.0073223 | + j | 0.17475 | 0.0072934 | + j | 0.17406 | 0.0066674 | + j | 0.15912 | 0.0067082 | + j | 0.16009 | 0.006653 | + j | 0.15878 | 0.0071416 | + j | 0.17044 | 0.0065325 | + j | 0.1559 | 0.010101 | + j | 0.24107 | 0.0086668 | + j | 0.20684 | 0.0089264 | + j | 0.21303 | 0.014229 | + j | 0.33957 | 0.014095 | + j | 0.33638 | 0.014103 | + j | 0.33656 | 0.014418 | + j | 0.34409 | 0.012778 | + j | 0.30495 | 0.010873 | + j | 0.25948 | 0.01153 | + j | 0.27518 | 0.010788 | + j | 0.25747 | 0.010404 | + j | 0.2483 | 0.010895 | + j | 0.26002 | 0.011105 | + j | 0.26503 | 0.012278 | + j | 0.29303 | 0.011864 | + j | 0.28315
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 8.2797 | + j | 2.9334 | 8.2797 | + j | 2.982 | 8.3037 | + j | 2.9466 | 7.9432 | + j | 2.9434 | 7.835 | + j | 2.9267 | 7.9311 | + j | 2.8577 | 8.1594 | + j | 2.8066 | 8.3878 | + j | 2.7314 | 9.8309 | + j | 3.5555 | 12.2616 | + j | 5.2767 | 12.2737 | + j | 5.3513 | 10.2517 | + j | 3.5167 | 9.843 | + j | 3.6415 | 10.3482 | + j | 3.9859 | 10.2521 | + j | 4.103 | 9.9273 | + j | 3.9512 | 9.6986 | + j | 3.5731 | 9.6985 | + j | 3.2805 | 9.6022 | + j | 3.2269 | 9.7345 | + j | 3.2336 | 9.6142 | + j | 3.1909 | 9.5301 | + j | 3.1502 | 9.3738 | + j | 3.1546 | 8.6765 | + j | 3.1336
| Т-1 | 10.6 | 0.16432 |  | S№T2 |  |  | 3.7585 | + j | 3.7737 | 3.7945 | + j | 3.9907 | 3.7945 | + j | 4.0381 | 3.5539 | + j | 3.8551 | 3.6979 | + j | 3.7721 | 3.5899 | + j | 3.8668 | 3.7943 | + j | 3.8904 | 3.4817 | + j | 3.5279 | 3.9413 | + j | 3.5531 | 3.0159 | + j | 2.8468 | 3.2201 | + j | 2.925 | 4.8214 | + j | 4.1076 | 4.8093 | + j | 4.0924 | 4.7373 | + j | 4.2246 | 4.7376 | + j | 4.2441 | 4.484 | + j | 3.917 | 3.8941 | + j | 3.4755 | 4.2187 | + j | 3.6832 | 3.87 | + j | 3.4375 | 3.6896 | + j | 3.4163 | 3.9181 | + j | 3.632 | 4.0743 | + j | 3.565 | 4.3755 | + j | 3.929 | 4.0751 | + j | 4.2071
| Т-2 | 10.45 | 0.17515 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 12.0382 | + j | 6.7071 | 12.0742 | + j | 6.9728 | 12.0982 | + j | 6.9847 | 11.497 | + j | 6.7985 | 11.5329 | + j | 6.6988 | 11.5209 | + j | 6.7245 | 11.9538 | + j | 6.697 | 11.8695 | + j | 6.2593 | 13.7722 | + j | 7.1085 | 15.2775 | + j | 8.1236 | 15.4938 | + j | 8.2763 | 15.0731 | + j | 7.6243 | 14.6523 | + j | 7.7339 | 15.0855 | + j | 8.2105 | 14.9897 | + j | 8.3471 | 14.4113 | + j | 7.8682 | 13.5927 | + j | 7.0485 | 13.9172 | + j | 6.9636 | 13.4722 | + j | 6.6643 | 13.4241 | + j | 6.6499 | 13.5323 | + j | 6.823 | 13.6044 | + j | 6.7152 | 13.7492 | + j | 7.0836 | 12.7515 | + j | 7.3408
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Директор филиала АО ЭСК ЧТПЗ г.Первоуральск И.С.Захаров

## ГПП-2
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС ГПП-2 ПНТЗ Дата 15.06.2016г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0345
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.136
|  | 40 | 6 кВ | яч.7 |  |  |  | 784.5984 | 9.096 | 3.264 | 797.3416 | 9.312 | 3.552 | 678.5459 | 7.968 | 3.168 | 754.8623 | 8.808 | 3.336 | 769.5188 | 9.024 | 3.552 | 663.2221 | 7.752 | 2.976 | 798.9728 | 9.336 | 3.576 | 798.255 | 9.12 | 3.312 | 677.621 | 7.464 | 1.704 | 553.2688 | 6.024 | 1.008 | 833.591 | 9.216 | 2.256 | 853.288 | 9.504 | 2.616 | 854.4859 | 9.528 | 2.664 | 778.7134 | 8.688 | 2.448 | 756.7613 | 8.472 | 2.496 | 721.4099 | 8.04 | 2.232 | 746.3479 | 8.352 | 2.448 | 802.0761 | 9.072 | 3 | 753.4574 | 8.664 | 2.88 | 714.564 | 8.112 | 2.328 | 650.7986 | 7.392 | 2.136 | 758.3358 | 8.664 | 2.688 | 804.5753 | 9.264 | 3.12 | 650.1113 | 7.44 | 2.352
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0459
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.184
|  | 40 | 6 кВ | яч.13 |  |  |  | 845.2782 | 9.456 | 2.136 | 833.4083 | 9.36 | 2.28 | 755.8642 | 8.448 | 1.872 | 825.8569 | 9.312 | 2.424 | 832.3848 | 9.432 | 2.64 | 746.8708 | 8.352 | 1.872 | 836.6556 | 9.432 | 2.448 | 843.2106 | 9.48 | 2.352 | 756.0034 | 8.328 | 1.152 | 639.4905 | 6.984 | 0.288 | 845.232 | 9.312 | 1.296 | 854.148 | 9.432 | 1.464 | 850.5626 | 9.408 | 1.56 | 809.2836 | 8.952 | 1.488 | 788.7284 | 8.712 | 1.368 | 763.9774 | 8.424 | 1.224 | 809.589 | 9 | 1.752 | 834.0564 | 9.312 | 2.016 | 821.0255 | 9.168 | 1.992 | 803.0174 | 8.952 | 1.872 | 760.1451 | 8.448 | 1.632 | 840.3492 | 9.384 | 2.04 | 852.9331 | 9.528 | 2.088 | 629.5615 | 6.912 | 0.768
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 1629.8766 | 18.552 | 5.4 | 1630.7499 | 18.672 | 5.832 | 1434.4101 | 16.416 | 5.04 | 1580.7192 | 18.12 | 5.76 | 1601.9037 | 18.456 | 6.192 | 1410.0929 | 16.104 | 4.848 | 1635.6284 | 18.768 | 6.024 | 1641.4656 | 18.6 | 5.664 | 1433.6244 | 15.792 | 2.856 | 1192.7593 | 13.008 | 1.296 | 1678.8229 | 18.528 | 3.552 | 1707.4359 | 18.936 | 4.08 | 1705.0485 | 18.936 | 4.224 | 1587.997 | 17.64 | 3.936 | 1545.4897 | 17.184 | 3.864 | 1485.3873 | 16.464 | 3.456 | 1555.9369 | 17.352 | 4.2 | 1636.1325 | 18.384 | 5.016 | 1574.4829 | 17.832 | 4.872 | 1517.5815 | 17.064 | 4.2 | 1410.9438 | 15.84 | 3.768 | 1598.6849 | 18.048 | 4.728 | 1657.5085 | 18.792 | 5.208 | 1279.6728 | 14.352 | 3.12
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
1С 6кВ
|  | РП-3 вв.1 |  | яч.3а |  |  |  |  | 0.00252 | 0.84048 |  | 0 | 0.75744 |  | 0 | 0.73368 |  | 0 | 0.69264 |  | 0 | 0.66936 |  | 0 | 0.7098 |  | 0 | 0.78768 |  | 0.00072 | 0.82176 |  | 0.0072 | 0.8544 |  | 0.3918 | 0.25896 |  | 0.79332 | 0.40764 |  | 0.85212 | 0.45492 |  | 0.84744 | 0.4602 |  | 0.78732 | 0.42732 |  | 0.73992 | 0.4176 |  | 0.76956 | 0.4278 |  | 0.80148 | 0.48552 |  | 0.92856 | 0.54888 |  | 0.9282 | 0.54372 |  | 0.93312 | 0.52692 |  | 0.86472 | 0.46968 |  | 0.90444 | 0.45408 |  | 0.96936 | 0.4548 |  | 0.86652 | 0.46452
|  | ТП-34 |  | яч.17а |  |  |  |  | 0.0078 | 0 |  | 0.0066 | 0 |  | 0.0084 | 0 |  | 0.0102 | 0 |  | 0.0096 | 0 |  | 0.0096 | 0 |  | 0.0084 | 0 |  | 0.0072 | 0 |  | 0.0066 | 0 |  | 0.0198 | 0.015 |  | 0.0228 | 0.018 |  | 0.0252 | 0.0246 |  | 0.027 | 0.0228 |  | 0.027 | 0.024 |  | 0.0276 | 0.0264 |  | 0.0264 | 0.024 |  | 0.0258 | 0.024 |  | 0.0264 | 0.024 |  | 0.021 | 0.0234 |  | 0.018 | 0.021 |  | 0.0234 | 0.0258 |  | 0.0234 | 0.0264 |  | 0.0252 | 0.0276 |  | 0.0246 | 0.0294
2С 6кВ
|  | РП-3 вв.2 |  | яч.12а |  |  |  |  | 0.732 | 0.432 |  | 0.6576 | 0.4296 |  | 0.6216 | 0.4392 |  | 0.54 | 0.3936 |  | 0.5472 | 0.3768 |  | 0.5784 | 0.3744 |  | 0.6576 | 0.3792 |  | 0.6672 | 0.3696 |  | 0.6528 | 0.348 |  | 0.6984 | 0.3528 |  | 0.7128 | 0.3432 |  | 0.6864 | 0.3456 |  | 0.6672 | 0.3528 |  | 0.6672 | 0.3528 |  | 0.6696 | 0.3672 |  | 0.66 | 0.3576 |  | 0.6384 | 0.3744 |  | 0.6984 | 0.384 |  | 0.6936 | 0.3768 |  | 0.7296 | 0.3888 |  | 0.7416 | 0.384 |  | 0.7848 | 0.3744 |  | 0.8352 | 0.408 |  | 0.8088 | 0.4464
|  | ГПП-1 |  | яч.14а |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Итого: | [6 empty] | 0.732 | 0.432 |  | 0.6576 | 0.4296 |  | 0.6216 | 0.4392 |  | 0.54 | 0.3936 |  | 0.5472 | 0.3768 |  | 0.5784 | 0.3744 |  | 0.6576 | 0.3792 |  | 0.6672 | 0.3696 |  | 0.6528 | 0.348 |  | 0.6984 | 0.3528 |  | 0.7128 | 0.3432 |  | 0.6864 | 0.3456 |  | 0.6672 | 0.3528 |  | 0.6672 | 0.3528 |  | 0.6696 | 0.3672 |  | 0.66 | 0.3576 |  | 0.6384 | 0.3744 |  | 0.6984 | 0.384 |  | 0.6936 | 0.3768 |  | 0.7296 | 0.3888 |  | 0.7416 | 0.384 |  | 0.7848 | 0.3744 |  | 0.8352 | 0.408 |  | 0.8088 | 0.4464
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 6 кВ | 1С / 2С |  |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 0.94124 |  |  | 0.93434 |  |  | 0.92925 |  |  | 0.93517 |  |  | 0.93051 |  |  | 0.93357 |  |  | 0.93384 |  |  | 0.93994 |  |  | 0.97492 |  |  | 0.98629 |  |  | 0.97132 |  |  | 0.96414 |  |  | 0.96306 |  |  | 0.96252 |  |  | 0.95924 |  |  | 0.96356 |  |  | 0.95963 |  |  | 0.94943 |  |  | 0.94895 |  |  | 0.9612 |  |  | 0.9607 |  |  | 0.95509 |  |  | 0.9477 |  |  | 0.95349
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 0.97542 |  |  | 0.97159 |  |  | 0.97632 |  |  | 0.96775 |  |  | 0.96299 |  |  | 0.97579 |  |  | 0.96793 |  |  | 0.97057 |  |  | 0.99057 |  |  | 0.99915 |  |  | 0.99045 |  |  | 0.98817 |  |  | 0.98653 |  |  | 0.98647 |  |  | 0.9879 |  |  | 0.98961 |  |  | 0.98157 |  |  | 0.97736 |  |  | 0.9772 |  |  | 0.97883 |  |  | 0.98185 |  |  | 0.97718 |  |  | 0.97682 |  |  | 0.99388
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0098066 | + j | 0.25472 | 0.01043 | + j | 0.27092 | 0.0077206 | + j | 0.20054 | 0.0093151 | + j | 0.24196 | 0.0098758 | + j | 0.25652 | 0.0072402 | + j | 0.18806 | 0.010495 | + j | 0.27261 | 0.0098857 | + j | 0.25678 | 0.0061549 | + j | 0.15987 | 0.0039172 | + j | 0.10175 | 0.0094531 | + j | 0.24554 | 0.010203 | + j | 0.26503 | 0.010278 | + j | 0.26697 | 0.0085553 | + j | 0.22222 | 0.008191 | + j | 0.21276 | 0.0073109 | + j | 0.1899 | 0.0079541 | + j | 0.2066 | 0.0095872 | + j | 0.24902 | 0.0087532 | + j | 0.22736 | 0.007479 | + j | 0.19426 | 0.0062168 | + j | 0.16148 | 0.008641 | + j | 0.22445 | 0.010034 | + j | 0.26063 | 0.0063934 | + j | 0.16607
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0096216 | + j | 0.25022 | 0.0095018 | + j | 0.2471 | 0.0076656 | + j | 0.19935 | 0.0094794 | + j | 0.24652 | 0.0098217 | + j | 0.25542 | 0.0075005 | + j | 0.19506 | 0.0097216 | + j | 0.25282 | 0.0097674 | + j | 0.25401 | 0.0072366 | + j | 0.18819 | 0.0050023 | + j | 0.13009 | 0.0090498 | + j | 0.23535 | 0.0093275 | + j | 0.24257 | 0.009311 | + j | 0.24214 | 0.0084313 | + j | 0.21926 | 0.0079622 | + j | 0.20706 | 0.0074187 | + j | 0.19293 | 0.0086071 | + j | 0.22384 | 0.0092939 | + j | 0.2417 | 0.0090116 | + j | 0.23435 | 0.0085634 | + j | 0.2227 | 0.0075795 | + j | 0.19711 | 0.0094417 | + j | 0.24554 | 0.0097408 | + j | 0.25332 | 0.0049517 | + j | 0.12877
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 9.1403 | + j | 3.6547 | 9.3569 | + j | 3.9589 | 8.0102 | + j | 3.5045 | 8.8518 | + j | 3.714 | 9.0684 | + j | 3.9445 | 7.7937 | + j | 3.3001 | 9.381 | + j | 3.9846 | 9.1644 | + j | 3.7048 | 7.5047 | + j | 1.9999 | 6.0624 | + j | 1.2457 | 9.26 | + j | 2.6375 | 9.5487 | + j | 3.017 | 9.5728 | + j | 3.067 | 8.7311 | + j | 2.8062 | 8.5147 | + j | 2.8448 | 8.0818 | + j | 2.5579 | 8.3945 | + j | 2.7906 | 9.1161 | + j | 3.385 | 8.7073 | + j | 3.2434 | 8.154 | + j | 2.6583 | 7.4327 | + j | 2.4335 | 8.7071 | + j | 3.0484 | 9.3085 | + j | 3.5166 | 7.4809 | + j | 2.6541
| Т-1 | 10.91 | 0.16801 |  | S№T2 |  |  | 9.5115 | + j | 2.5702 | 9.4154 | + j | 2.7111 | 8.5016 | + j | 2.2553 | 9.3674 | + j | 2.8545 | 9.4877 | + j | 3.0794 | 8.4054 | + j | 2.2511 | 9.4876 | + j | 2.8848 | 9.5357 | + j | 2.79 | 8.3811 | + j | 1.5242 | 7.0349 | + j | 0.60209 | 9.3669 | + j | 1.7153 | 9.4872 | + j | 1.8906 | 9.4632 | + j | 1.9861 | 9.0063 | + j | 1.8913 | 8.7659 | + j | 1.7591 | 8.4773 | + j | 1.6009 | 9.0545 | + j | 2.1598 | 9.3672 | + j | 2.4417 | 9.2229 | + j | 2.4104 | 9.0065 | + j | 2.2787 | 8.5015 | + j | 2.0131 | 9.4393 | + j | 2.4695 | 9.5836 | + j | 2.5253 | 6.9629 | + j | 1.0808
| Т-2 | 10.65 | 0.16381 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 18.6518 | + j | 6.2249 | 18.7723 | + j | 6.67 | 16.5118 | + j | 5.7599 | 18.2192 | + j | 6.5685 | 18.5561 | + j | 7.0239 | 16.1991 | + j | 5.5511 | 18.8686 | + j | 6.8694 | 18.7001 | + j | 6.4948 | 15.8858 | + j | 3.5241 | 13.0973 | + j | 1.8478 | 18.6269 | + j | 4.3529 | 19.0359 | + j | 4.9076 | 19.036 | + j | 5.0531 | 17.7374 | + j | 4.6975 | 17.2806 | + j | 4.6038 | 16.5591 | + j | 4.1588 | 17.449 | + j | 4.9504 | 18.4833 | + j | 5.8267 | 17.9302 | + j | 5.6537 | 17.1604 | + j | 4.937 | 15.9342 | + j | 4.4466 | 18.1465 | + j | 5.518 | 18.8922 | + j | 6.0419 | 14.4437 | + j | 3.7348
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Директор филиала АО ЭСК ЧТПЗ г.Первоуральск И.С.Захаров

## ГПП-3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС ГПП-3 ПНТЗ Дата 15.06.2016г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.02333
|  | № 1 | 6 кВ | 1С-яч.10 |  | ΔQхх | 0.0464 | 919.9282 | 11.754 | 7.578 | 946.6896 | 11.988 | 7.92 | 938.8381 | 11.88 | 7.83 | 1317.507 | 11.808 | 7.794 | 908.7442 | 11.556 | 7.74 | 917.2494 | 11.664 | 7.812 | 894.9447 | 11.52 | 7.614 | 944.5718 | 11.79 | 7.416 | 1027.0501 | 12.978 | 8.514 | 1180.229 | 15.228 | 10.674 | 1325.3594 | 17.064 | 11.286 | 1126.7768 | 14.634 | 9.954 | 1258.2739 | 16.542 | 11.682 | 1402.1742 | 18.108 | 12.096 | 1230.0731 | 16.092 | 11.196 | 1113.1393 | 14.22 | 9.162 | 963.6057 | 12.42 | 8.244 | 1057.8987 | 13.77 | 9.432 | 1039.561 | 13.392 | 8.874 | 928.1356 | 12.294 | 8.46 | 1028.3202 | 13.68 | 9.54 | 1057.869 | 14.148 | 10.026 | 1015.742 | 13.176 | 8.928 | 932.2196 | 12.024 | 7.578
|  | 40 | 6 кВ | 3С-яч.29 |  |  |  | 1075.9474 | 12.114 | 3.816 | 1079.1545 | 12.438 | 4.23 | 1068.3302 | 12.33 | 4.248 | 1049.2617 | 12.096 | 4.122 | 1079.9972 | 12.492 | 4.392 | 1070.2403 | 12.33 | 4.176 | 1051.2755 | 12.132 | 4.176 | 1010.7759 | 11.61 | 3.816 | 1031.7059 | 12.042 | 4.572 | 1051.0448 | 12.438 | 5.22 | 1049.0431 | 12.384 | 5.112 | 1028.3065 | 12.24 | 4.788 | 1015.1353 | 12.24 | 5.238 | 1042.04 | 12.6 | 5.49 | 1038.8265 | 12.618 | 5.652 | 1064.3221 | 12.582 | 4.662 | 1082.8945 | 12.492 | 4.284 | 1098.8847 | 12.978 | 4.77 | 1103.4733 | 12.762 | 4.482 | 1059.6827 | 12.366 | 4.068 | 1077.7281 | 12.672 | 4.482 | 1095.6005 | 12.996 | 4.95 | 1063.1222 | 12.492 | 4.392 | 1044.1819 | 12.06 | 3.528
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0297
|  | № 2 | 6 кВ | 2С-яч.20 |  | ΔQхх | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 | 6 кВ | 4С-яч.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 6 кВ | Т-1+Т-2 |  |  |  | 1995.8756 | 23.868 | 11.394 | 2025.8441 | 24.426 | 12.15 | 2007.1683 | 24.21 | 12.078 | 2366.7687 | 23.904 | 11.916 | 1988.7414 | 24.048 | 12.132 | 1987.4896 | 23.994 | 11.988 | 1946.2202 | 23.652 | 11.79 | 1955.3478 | 23.4 | 11.232 | 2058.7561 | 25.02 | 13.086 | 2231.2738 | 27.666 | 15.894 | 2374.4025 | 29.448 | 16.398 | 2155.0833 | 26.874 | 14.742 | 2273.4091 | 28.782 | 16.92 | 2444.2142 | 30.708 | 17.586 | 2268.8996 | 28.71 | 16.848 | 2177.4614 | 26.802 | 13.824 | 2046.5002 | 24.912 | 12.528 | 2156.7834 | 26.748 | 14.202 | 2143.0343 | 26.154 | 13.356 | 1987.8183 | 24.66 | 12.528 | 2106.0483 | 26.352 | 14.022 | 2153.4696 | 27.144 | 14.976 | 2078.8642 | 25.668 | 13.32 | 1976.4015 | 24.084 | 11.106
|  |  | 6 кВ | 1С+3С |  |  |  | 1995.8756 | 23.868 | 11.394 | 2025.8441 | 24.426 | 12.15 | 2007.1683 | 24.21 | 12.078 | 2366.7687 | 23.904 | 11.916 | 1988.7414 | 24.048 | 12.132 | 1987.4896 | 23.994 | 11.988 | 1946.2202 | 23.652 | 11.79 | 1955.3478 | 23.4 | 11.232 | 2058.7561 | 25.02 | 13.086 | 2231.2738 | 27.666 | 15.894 | 2374.4025 | 29.448 | 16.398 | 2155.0833 | 26.874 | 14.742 | 2273.4091 | 28.782 | 16.92 | 2444.2142 | 30.708 | 17.586 | 2268.8996 | 28.71 | 16.848 | 2177.4614 | 26.802 | 13.824 | 2046.5002 | 24.912 | 12.528 | 2156.7834 | 26.748 | 14.202 | 2143.0343 | 26.154 | 13.356 | 1987.8183 | 24.66 | 12.528 | 2106.0483 | 26.352 | 14.022 | 2153.4696 | 27.144 | 14.976 | 2078.8642 | 25.668 | 13.32 | 1976.4015 | 24.084 | 11.106
|  |  | 6 кВ | 2С+4С |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
3С 6кВ
|  | ПС-46 вв.1 |  | яч.23 |  |  |  |  | 3.3786 | 0.1638 |  | 3.4038 | 0.1602 |  | 3.3912 | 0.1566 |  | 3.393 | 0.1638 |  | 3.402 | 0.1656 |  | 3.3606 | 0.1746 |  | 3.3624 | 0.1782 |  | 3.3804 | 0.1908 |  | 3.4056 | 0.2106 |  | 3.402 | 0.216 |  | 3.4038 | 0.1908 |  | 3.4074 | 0.1836 |  | 3.3768 | 0.1872 |  | 3.3912 | 0.1782 |  | 3.4254 | 0.1746 |  | 3.4218 | 0.1746 |  | 3.42 | 0.162 |  | 3.4362 | 0.1512 |  | 3.402 | 0.162 |  | 3.402 | 0.1746 |  | 3.4002 | 0.1674 |  | 3.4146 | 0.1584 |  | 3.4038 | 0.1566 |  | 3.4056 | 0.1494
4С 6кВ
|  | ПС-46 вв.2 |  | яч.33 |  |  |  |  | 2.3544 | 0.7164 |  | 2.3562 | 0.7128 |  | 2.3544 | 0.7002 |  | 2.3562 | 0.711 |  | 2.3544 | 0.7128 |  | 2.3544 | 0.7128 |  | 2.3544 | 0.7146 |  | 2.3508 | 0.7236 |  | 2.3562 | 0.7344 |  | 2.3634 | 0.7434 |  | 2.3634 | 0.7452 |  | 2.3634 | 0.7344 |  | 2.3652 | 0.7524 |  | 2.3688 | 0.7488 |  | 2.3688 | 0.7542 |  | 2.3706 | 0.7254 |  | 2.3688 | 0.7056 |  | 2.367 | 0.7056 |  | 2.3688 | 0.7236 |  | 2.3724 | 0.72 |  | 2.3706 | 0.7146 |  | 2.3706 | 0.7398 |  | 2.367 | 0.7182 |  | 2.367 | 0.7092
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 6 кВ | 1С / 3С |  |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,3/6,4 |  |  | 6,3/6,4 |  |  | 6,3/6,4 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,3/6,4
|  |  | 6 кВ | 2С / 4С |  |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,1/6,2 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,1/6,3 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,3 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,4 |  |  | 6,2/6,3
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 0.84047 |  |  | 0.83436 |  |  | 0.83496 |  |  | 0.83459 |  |  | 0.83085 |  |  | 0.83086 |  |  | 0.83425 |  |  | 0.84647 |  |  | 0.83613 |  |  | 0.81887 |  |  | 0.83408 |  |  | 0.82685 |  |  | 0.81684 |  |  | 0.83154 |  |  | 0.82087 |  |  | 0.84062 |  |  | 0.83316 |  |  | 0.82502 |  |  | 0.8336 |  |  | 0.8238 |  |  | 0.82024 |  |  | 0.8159 |  |  | 0.82785 |  |  | 0.846
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | № 3 |  |  |  | 0.9538 |  |  | 0.94675 |  |  | 0.94546 |  |  | 0.94655 |  |  | 0.94339 |  |  | 0.94715 |  |  | 0.94555 |  |  | 0.95 |  |  | 0.93489 |  |  | 0.92209 |  |  | 0.92434 |  |  | 0.93128 |  |  | 0.91935 |  |  | 0.91676 |  |  | 0.91263 |  |  | 0.9377 |  |  | 0.94592 |  |  | 0.93861 |  |  | 0.94351 |  |  | 0.94992 |  |  | 0.94277 |  |  | 0.93451 |  |  | 0.94339 |  |  | 0.95978
|  |  |  | № 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.073124 | + j | 1.8362 | 0.077802 | + j | 1.9537 | 0.076522 | + j | 1.9215 | 0.074576 | + j | 1.8727 | 0.075841 | + j | 1.9044 | 0.075207 | + j | 1.8885 | 0.073011 | + j | 1.8334 | 0.070429 | + j | 1.7685 | 0.083342 | + j | 2.0928 | 0.10642 | + j | 2.6723 | 0.11876 | + j | 2.9822 | 0.098217 | + j | 2.4663 | 0.11653 | + j | 2.9261 | 0.13091 | + j | 3.2872 | 0.11584 | + j | 2.9088 | 0.095072 | + j | 2.3873 | 0.081284 | + j | 2.0411 | 0.095877 | + j | 2.4075 | 0.090155 | + j | 2.2638 | 0.079978 | + j | 2.0083 | 0.093148 | + j | 2.339 | 0.10047 | + j | 2.5228 | 0.087421 | + j | 2.1952 | 0.07353 | + j | 1.8464
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 23.9645 | + j | 13.2766 | 24.5271 | + j | 14.1501 | 24.3099 | + j | 14.0459 | 24.0019 | + j | 13.8351 | 24.1472 | + j | 14.0828 | 24.0925 | + j | 13.9229 | 23.7483 | + j | 13.6698 | 23.4938 | + j | 13.0469 | 25.1267 | + j | 15.2252 | 27.7958 | + j | 18.6127 | 29.5901 | + j | 19.4266 | 26.9955 | + j | 17.2547 | 28.9219 | + j | 19.8925 | 30.8622 | + j | 20.9196 | 28.8492 | + j | 19.8032 | 26.9204 | + j | 16.2577 | 25.0166 | + j | 14.6155 | 26.8672 | + j | 16.6559 | 26.2675 | + j | 15.6662 | 24.7633 | + j | 14.5827 | 26.4685 | + j | 16.4074 | 27.2678 | + j | 17.5452 | 25.7788 | + j | 15.5616 | 24.1809 | + j | 12.9988
| Т-1 | 10.5 | 0.16726 |  | S№T2 |  |  | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436 | 0.0297 | + j | 0.0436
| Т-2 | 10.2 | 0.18484 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 23.9942 | + j | 13.3202 | 24.5568 | + j | 14.1937 | 24.3396 | + j | 14.0895 | 24.0316 | + j | 13.8787 | 24.1769 | + j | 14.1264 | 24.1222 | + j | 13.9665 | 23.778 | + j | 13.7134 | 23.5235 | + j | 13.0905 | 25.1564 | + j | 15.2688 | 27.8255 | + j | 18.6563 | 29.6198 | + j | 19.4702 | 27.0252 | + j | 17.2983 | 28.9516 | + j | 19.9361 | 30.8919 | + j | 20.9632 | 28.8789 | + j | 19.8468 | 26.9501 | + j | 16.3013 | 25.0463 | + j | 14.6591 | 26.8969 | + j | 16.6995 | 26.2972 | + j | 15.7098 | 24.793 | + j | 14.6263 | 26.4982 | + j | 16.451 | 27.2975 | + j | 17.5888 | 25.8085 | + j | 15.6052 | 24.2106 | + j | 13.0424
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Директор филиала АО ЭСК ЧТПЗ И.С.Захаров

## Форма №3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС ФИЛИАЛ ПНТЗ Дата | [16 empty] | 15.06.2016 |  |  | г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0289
|  | № 1 | 35 кВ | норм.откл. |  | ΔQхх | 0.156
|  | 20 | 6 кВ |  |  |  |  | 210.3077 | 2.808 | 1.98 | 181.6588 | 2.508 | 1.944 | 201.7845 | 2.748 | 2.052 | 184.1189 | 2.52 | 1.908 | 174.9748 | 2.424 | 1.896 | 178.9821 | 2.46 | 1.884 | 155.7659 | 2.172 | 1.728 | 170.9097 | 2.4 | 1.944 | 247.5418 | 3.3 | 2.316 | 246.984 | 3.252 | 2.196 | 257.2381 | 3.3 | 2.04 | 266.4089 | 3.468 | 2.256 | 253.7415 | 3.324 | 2.208 | 254.3736 | 3.36 | 2.292 | 241.3501 | 3.204 | 2.22 | 234.312 | 3.108 | 2.148 | 257.6127 | 3.384 | 2.268 | 235.086 | 3.12 | 2.16 | 215.6627 | 2.832 | 1.896 | 244.3797 | 3.192 | 2.1 | 264.506 | 3.432 | 2.208 | 284.0357 | 3.624 | 2.196 | 283.3679 | 3.588 | 2.112 | 256.6913 | 3.324 | 2.124
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0285
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.178
|  | 20 | 6 кВ |  |  |  |  | 203.8997 | 2.544 | 1.5048 | 180.4048 | 2.3184 | 1.524 | 173.2093 | 2.2512 | 1.5348 | 149.5863 | 1.9872 | 1.4472 | 169.9534 | 2.2212 | 1.5408 | 182.6791 | 2.3472 | 1.542 | 190.837 | 2.4084 | 1.4868 | 217.7662 | 2.7048 | 1.572 | 251.4677 | 3.06 | 1.6308 | 265.2985 | 3.1968 | 1.6272 | 247.747 | 2.9628 | 1.452 | 274.0246 | 3.3276 | 1.7568 | 263.5141 | 3.2184 | 1.7436 | 264.6283 | 3.2736 | 1.872 | 263.0833 | 3.2508 | 1.8504 | 0 | 3.0708 | 1.854 | 234.1147 | 2.9508 | 1.8132 | 235.854 | 2.9592 | 1.788 | 232.6244 | 2.8788 | 1.6488 | 235.3496 | 2.8848 | 1.5876 | 254.7797 | 3.1032 | 1.6608 | 261.7288 | 3.1668 | 1.644 | 273.7118 | 3.2556 | 1.5504 | 251.7794 | 3.042 | 1.5684
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 414.2074 | 5.352 | 3.4848 | 362.0636 | 4.8264 | 3.468 | 374.9938 | 4.9992 | 3.5868 | 333.7052 | 4.5072 | 3.3552 | 344.9282 | 4.6452 | 3.4368 | 361.6612 | 4.8072 | 3.426 | 346.6029 | 4.5804 | 3.2148 | 388.6759 | 5.1048 | 3.516 | 499.0094 | 6.36 | 3.9468 | 512.2825 | 6.4488 | 3.8232 | 504.9852 | 6.2628 | 3.492 | 540.4335 | 6.7956 | 4.0128 | 517.2556 | 6.5424 | 3.9516 | 519.0019 | 6.6336 | 4.164 | 504.4334 | 6.4548 | 4.0704 | 234.312 | 6.1788 | 4.002 | 491.7274 | 6.3348 | 4.0812 | 470.94 | 6.0792 | 3.948 | 448.2871 | 5.7108 | 3.5448 | 479.7293 | 6.0768 | 3.6876 | 519.2857 | 6.5352 | 3.8688 | 545.7645 | 6.7908 | 3.84 | 557.0797 | 6.8436 | 3.6624 | 508.4707 | 6.366 | 3.6924
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
1С-6 кВ
|  | Рез.вв.-1 на Очистн. |  | яч.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ЦРП № 1-1 |  | яч.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Птицефабрика-3 |  | яч.6 |  |  |  |  | 0.5364 | 0.4023 |  | 0.5067 | 0.3987 |  | 0.513 | 0.3969 |  | 0.4725 | 0.3789 |  | 0.4698 | 0.3681 |  | 0.4662 | 0.3564 |  | 0.4266 | 0.3645 |  | 0.4824 | 0.3645 |  | 0.6552 | 0.4941 |  | 0.6246 | 0.4545 |  | 0.6885 | 0.4428 |  | 0.7461 | 0.4797 |  | 0.612 | 0.4059 |  | 0.6777 | 0.459 |  | 0.7038 | 0.4725 |  | 0.7155 | 0.4896 |  | 0.711 | 0.4689 |  | 0.666 | 0.4491 |  | 0.6723 | 0.4347 |  | 0.6633 | 0.4203 |  | 0.6327 | 0.423 |  | 0.6111 | 0.3969 |  | 0.5832 | 0.3924 |  | 0.5454 | 0.387
|  | РП-5-1 |  | яч.10 |  |  |  |  | 0.9288 | 0.486 |  | 0.8064 | 0.4752 |  | 0.738 | 0.4716 |  | 0.6984 | 0.468 |  | 0.6804 | 0.468 |  | 0.702 | 0.4536 |  | 0.8136 | 0.4752 |  | 0.8532 | 0.486 |  | 0.9612 | 0.4464 |  | 1.0188 | 0.4356 |  | 1.0512 | 0.432 |  | 1.0476 | 0.4392 |  | 1.0296 | 0.4464 |  | 0.9972 | 0.4464 |  | 0.9684 | 0.45 |  | 0.972 | 0.4608 |  | 1.0008 | 0.4716 |  | 1.0152 | 0.4968 |  | 1.0584 | 0.5076 |  | 1.08 | 0.504 |  | 1.17 | 0.5112 |  | 1.2888 | 0.5184 |  | 1.2888 | 0.5112 |  | 1.1304 | 0.5004
|  | Запрудный |  | яч.14 |  |  |  |  | 0.3024 | 0.12432 |  | 0.3024 | 0.1218 |  | 0.25962 | 0.1236 |  | 0.25662 | 0.12786 |  | 0.25452 | 0.11922 |  | 0.23388 | 0.11496 |  | 0.24786 | 0.11832 |  | 0.29502 | 0.13926 |  | 0.33306 | 0.19974 |  | 0.41772 | 0.24192 |  | 0.5073 | 0.2271 |  | 0.45768 | 0.23154 |  | 0.45042 | 0.19272 |  | 0.40752 | 0.24066 |  | 0.4635 | 0.2484 |  | 0.47376 | 0.2406 |  | 0.43962 | 0.23796 |  | 0.45372 | 0.21288 |  | 0.41772 | 0.21612 |  | 0.43854 | 0.1773 |  | 0.41634 | 0.13836 |  | 0.37488 | 0.14304 |  | 0.40854 | 0.13236 |  | 0.4215 | 0.13908
2С-6 кВ
|  | ЦРП № 1-2 |  | яч.19 |  |  |  |  | 0.15588 | 0 |  | 0.15588 | 0 |  | 0.15588 | 0 |  | 0.10392 | 0 |  | 0.10392 | 0 |  | 0.33255 | 0 |  | 0.46765 | 0 |  | 0.57158 | 0 |  | 0.56118 | 0 |  | 0.58197 | 0 |  | 0.5404 | 0 |  | 0.62354 | 0 |  | 0.57158 | 0 |  | 0.62354 | 0 |  | 0.58197 | 0 |  | 0.37412 | 0 |  | 0.33255 | 0 |  | 0.21824 | 0 |  | 0.22863 | 0 |  | 0.22863 | 0 |  | 0.20785 | 0 |  | 0.20785 | 0 |  | 0.20785 | 0 |  | 0.20785 | 0
|  | ТОО "Регул" |  | яч.22 |  |  |  |  | 0.21906 | 0.24732 |  | 0.21318 | 0.25404 |  | 0.21102 | 0.26094 |  | 0.20766 | 0.26376 |  | 0.20574 | 0.26694 |  | 0.22368 | 0.26898 |  | 0.2358 | 0.26922 |  | 0.17658 | 0.17178 |  | 0.14904 | 0.11592 |  | 0.19938 | 0.1506 |  | 0.23082 | 0.18192 |  | 0.23844 | 0.19338 |  | 0.29514 | 0.27696 |  | 0.31986 | 0.29628 |  | 0.32568 | 0.29634 |  | 0.30186 | 0.29064 |  | 0.32676 | 0.31176 |  | 0.29448 | 0.28656 |  | 0.30168 | 0.27894 |  | 0.19464 | 0.17496 |  | 0.1851 | 0.16698 |  | 0.27294 | 0.25956 |  | 0.27948 | 0.25578 |  | 0.25224 | 0.25518
|  | ТП-75 |  | яч.23 |  |  |  |  | 0.7932 | 0.246 |  | 0.654 | 0.2376 |  | 0.5652 | 0.2328 |  | 0.492 | 0.2196 |  | 0.4764 | 0.2244 |  | 0.5328 | 0.2184 |  | 0.6804 | 0.2304 |  | 0.7764 | 0.2436 |  | 0.774 | 0.2376 |  | 0.7764 | 0.2304 |  | 0.7908 | 0.2388 |  | 0.7836 | 0.2316 |  | 0.7692 | 0.2436 |  | 0.75 | 0.24 |  | 0.7272 | 0.2424 |  | 0.7356 | 0.2448 |  | 0.762 | 0.2568 |  | 0.81 | 0.27 |  | 0.8616 | 0.27 |  | 0.918 | 0.2772 |  | 0.978 | 0.2808 |  | 1.0716 | 0.2712 |  | 1.17 | 0.27 |  | 1.008 | 0.2544
|  | Рез.вв.2 на Очистные |  | яч.24 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | РП-5-2 |  | яч.25 |  |  |  |  | 0.7488 | 0.4068 |  | 0.6732 | 0.4104 |  | 0.63 | 0.4104 |  | 0.5688 | 0.414 |  | 0.5688 | 0.4104 |  | 0.6084 | 0.4104 |  | 0.7092 | 0.4176 |  | 0.7884 | 0.4248 |  | 0.9468 | 0.4176 |  | 0.9936 | 0.3996 |  | 0.9864 | 0.414 |  | 0.9684 | 0.4104 |  | 0.9432 | 0.4176 |  | 0.9252 | 0.4176 |  | 0.9036 | 0.4248 |  | 0.9036 | 0.4248 |  | 0.9072 | 0.4356 |  | 0.918 | 0.45 |  | 0.9288 | 0.4536 |  | 0.9504 | 0.4608 |  | 0.9576 | 0.4536 |  | 0.9396 | 0.432 |  | 0.9864 | 0.4284 |  | 0.8964 | 0.4212
ЦРП-1
|  | ЦРП-1 ТП-4153 |  | яч.24 |  |  |  |  | 0.1038 | 0.1332 |  | 0.114 | 0.15 |  | 0.0942 | 0.123 |  | 0.105 | 0.1314 |  | 0.2346 | 0.1458 |  | 0.2634 | 0.144 |  | 0.1968 | 0.1374 |  | 0.2244 | 0.132 |  | 0.402 | 0.2556 |  | 0.462 | 0.2664 |  | 0.414 | 0.2778 |  | 0.4716 | 0.2892 |  | 0.3894 | 0.1968 |  | 0.423 | 0.288 |  | 0.4824 | 0.297 |  | 0.3126 | 0.2772 |  | 0.1974 | 0.1986 |  | 0.1296 | 0.159 |  | 0.1194 | 0.1644 |  | 0.1224 | 0.1476 |  | 0.12 | 0.135 |  | 0.093 | 0.1254 |  | 0.0954 | 0.1416 |  | 0.105 | 0.1362
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 6 кВ | 1С / 2С |  |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 0.81726 |  |  | 0.79037 |  |  | 0.80126 |  |  | 0.79726 |  |  | 0.78767 |  |  | 0.79392 |  |  | 0.78255 |  |  | 0.77706 |  |  | 0.81853 |  |  | 0.82874 |  |  | 0.85059 |  |  | 0.83824 |  |  | 0.83297 |  |  | 0.8261 |  |  | 0.82197 |  |  | 0.82265 |  |  | 0.83069 |  |  | 0.82219 |  |  | 0.83097 |  |  | 0.83542 |  |  | 0.84099 |  |  | 0.85524 |  |  | 0.86179 |  |  | 0.84266
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 0.8607 |  |  | 0.83563 |  |  | 0.82625 |  |  | 0.80836 |  |  | 0.82166 |  |  | 0.83578 |  |  | 0.85092 |  |  | 0.86458 |  |  | 0.8825 |  |  | 0.89119 |  |  | 0.89796 |  |  | 0.88432 |  |  | 0.87926 |  |  | 0.86809 |  |  | 0.86907 |  |  | 0.85607 |  |  | 0.852 |  |  | 0.8559 |  |  | 0.86775 |  |  | 0.87609 |  |  | 0.88167 |  |  | 0.88753 |  |  | 0.90285 |  |  | 0.88882
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0040433 | + j | 0.063748 | 0.0034487 | + j | 0.054374 | 0.0040286 | + j | 0.063516 | 0.0034219 | + j | 0.053951 | 0.0032437 | + j | 0.051141 | 0.0032884 | + j | 0.051846 | 0.0026385 | + j | 0.041599 | 0.0032672 | + j | 0.051511 | 0.0055669 | + j | 0.087771 | 0.0052738 | + j | 0.083149 | 0.0051552 | + j | 0.081279 | 0.0058624 | + j | 0.092429 | 0.0054541 | + j | 0.085991 | 0.0056659 | + j | 0.089331 | 0.005204 | + j | 0.082048 | 0.0048887 | + j | 0.077077 | 0.0056839 | + j | 0.089615 | 0.004932 | + j | 0.07776 | 0.0039782 | + j | 0.062721 | 0.0050001 | + j | 0.078834 | 0.005704 | + j | 0.089931 | 0.0061499 | + j | 0.096961 | 0.005937 | + j | 0.093605 | 0.0053294 | + j | 0.084026
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 2.8369 | + j | 2.136 | 2.5369 | + j | 2.1 | 2.7769 | + j | 2.208 | 2.5489 | + j | 2.064 | 2.4529 | + j | 2.052 | 2.4889 | + j | 2.04 | 2.2009 | + j | 1.884 | 2.4289 | + j | 2.1 | 3.3289 | + j | 2.472 | 3.2809 | + j | 2.352 | 3.3289 | + j | 2.196 | 3.4969 | + j | 2.412 | 3.3529 | + j | 2.364 | 3.3889 | + j | 2.448 | 3.2329 | + j | 2.376 | 3.1369 | + j | 2.304 | 3.4129 | + j | 2.424 | 3.1489 | + j | 2.316 | 2.8609 | + j | 2.052 | 3.2209 | + j | 2.256 | 3.4609 | + j | 2.364 | 3.6529 | + j | 2.352 | 3.6169 | + j | 2.268 | 3.3529 | + j | 2.28
| Т-1 | 10.8 | 0.119 |  | S№T2 |  |  | 2.5725 | + j | 1.6828 | 2.3469 | + j | 1.702 | 2.2797 | + j | 1.7128 | 2.0157 | + j | 1.6252 | 2.2497 | + j | 1.7188 | 2.3757 | + j | 1.72 | 2.4369 | + j | 1.6648 | 2.7333 | + j | 1.75 | 3.0885 | + j | 1.8088 | 3.2253 | + j | 1.8052 | 2.9913 | + j | 1.63 | 3.3561 | + j | 1.9348 | 3.2469 | + j | 1.9216 | 3.3021 | + j | 2.05 | 3.2793 | + j | 2.0284 | 3.0993 | + j | 2.032 | 2.9793 | + j | 1.9912 | 2.9877 | + j | 1.966 | 2.9073 | + j | 1.8268 | 2.9133 | + j | 1.7656 | 3.1317 | + j | 1.8388 | 3.1953 | + j | 1.822 | 3.2841 | + j | 1.7284 | 3.0705 | + j | 1.7464
|  | 17.65 | 0.1242 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | 5.72 | 0.1015 |  | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
| Т-2 | 10.8 | 0.137 | SS |  |  |  | 2.5725 | + j | 1.6828 | 2.3469 | + j | 1.702 | 2.2797 | + j | 1.7128 | 2.0157 | + j | 1.6252 | 2.2497 | + j | 1.7188 | 2.3757 | + j | 1.72 | 2.4369 | + j | 1.6648 | 2.7333 | + j | 1.75 | 3.0885 | + j | 1.8088 | 3.2253 | + j | 1.8052 | 2.9913 | + j | 1.63 | 3.3561 | + j | 1.9348 | 3.2469 | + j | 1.9216 | 3.3021 | + j | 2.05 | 3.2793 | + j | 2.0284 | 3.0993 | + j | 2.032 | 2.9793 | + j | 1.9912 | 2.9877 | + j | 1.966 | 2.9073 | + j | 1.8268 | 2.9133 | + j | 1.7656 | 3.1317 | + j | 1.8388 | 3.1953 | + j | 1.822 | 3.2841 | + j | 1.7284 | 3.0705 | + j | 1.7464
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Директор филиала АО ЭСК ЧТПЗ в г.Первоуральск И.С.Захаров