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1. Описание целей и задач программы

Цели программы: 
- внедрение энергоэффективных технологий за счет освоения существующего потенциала энергосбережения и создание системы управления энергосбережением;
- повышение энергетической эффективности и сокращение потребления энергетических ресурсов;
- повышение эффективности производства путем реконструкции и технического перевооружения;
- развитие системы управления энергосбережением;
- сокращение издержек предприятия, уменьшение затрат на энергоресурсы за счет рационального их использования;
- снижение доли потребления энергоресурсов на собственные нужды регулируемой организации;
Задачи программы:
- совершенствование и повышение достоверности учета данных по объему производства, передачи и потребления энергоресурсов;
- создание механизма финансирования энергосберегающих мероприятий;
- внедрение энергоэффективных технологий за счет освоения существующего потенциала энергосбережения; 
- реализация энергосберегающих мероприятий;
- внедрение энергосберегающих технологий и проектов;
- наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментального учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей;
- формирование у работников регулируемой организации культуры энергосбережения.





2. Анализ состояния и перспективы развития, краткое описание технологического процесса

АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» создано 18.03.2011г. и занимается регулируемыми видами деятельности в Челябинской области, филиал в г. Первоуральск создан 14.07.2015 г.
Электроснабжение потребителей филиала АО «ЭСК ЧТПЗ» в г. Первоуральск осуществляется с ЗРУ-6кВ подстанций 110/6кВ ГПП-1,2,3 и подстанции 110/35/6кВ ГПП-ФНТЗ. Суммарная присоединенная мощность сетевых трансформаторов – 280 МВА. Телесигнализация ПС ГПП-1,2,3 ГПП-ФНТЗ выведена на диспетчерский пункт филиала АО «ЭСК ЧТПЗ» в г. Первоуральск. Пункт управления системы телесигнализации обеспечивает наглядное отображение функционально-технической схемы управляемого объекта и информация о его состоянии в объеме, необходимом для выполнения оператором возложенных на него функций; отображение связей и характера взаимодействия управляемого объекта с другими объектами и внешней средой; сигнализацию обо всех существенных нарушениях в работе объекта; быстрое выявление возможности локализации и ликвидации неисправности. В дальнейшем планируется увеличение объемов оказываемых услуг за счет присоединения новых потребителей, расширения перечня обслуживаемого оборудования. 
С целью экономии электрической энергии на собственные нужды в Организации планируется замена 	освещения подстанций на энергосберегающее, проведение энергетического обследования, обучения персонала Организации современным методам энергосбережения.

3. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период регулирования (при наличии) (на основе данных ОАО «ПНТЗ»)


	№ п\п
	Наименование энергоресурса
	Единица измерения
	2015

	1
	2
	3
	4

	1
	Получено из сети электроэнергии
	млн. кВтч
	630,0908

	2
	Потери в сетях
	млн. кВтч
	2,5659

	3
	Потребление электрической энергии на собственные нужды
	Тыс. кВтч
	103,2192

	4
	Полезный отпуск электроэнергии потребителям
	млн. кВтч
	627,4215




4. Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности, их обоснование
 В целях реализации настоящей Программы предусматривается осуществить ряд основных мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2016-2018 годы по регулируемому виду деятельности:
1) Проведение энергетического обследования (энергетический аудит). Энергетический аудит направлен на получение объективных данных и рекомендаций по улучшению деятельности регулируемой организации в области эффективного использования электроэнергии. На основе аудиторского заключения будет подготовлен энергетический паспорт предприятия и сформированы приоритеты по осуществлению энергосберегающих мероприятий.
2) Обучение персонала методам экономии энергетических ресурсов приведет к снижению энергопотребления на собственные нужды предприятия и увеличению финансовой стабильности организации.
3) Модернизация оборудования. Замена морально устаревшего и энергонеэффективного освещения подстанций. Установка счетчиков с более высоким классом точности. 



















5. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей программы
 
	№ п/п
	Целевой показатель
	Единица измерения
	2016
	2017
	2018
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Экономия электрической энергии на собственные нужды
	Тыс.кВтч
	6
	23,73
	27,64
	57,37





	№ п/п
	Показатель энергетической эффективности
	Единица измерения
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля потребления электроэнергии на собственные нужды  в полезном отпуске
	%
	0,019
	0,015
	0,014
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5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, сроки проведения указанных мероприятий с разбивкой по годам

	№ п/п


	Наименование мероприятия Программы
	Потребность в финансовых
ресурсах по годам реализации Программы, 
тыс. руб.
	Ожидаемый эффект
	Источники финансирования

	
	
	
	Натуральные единицы,
 Тыс.кВтч
	Стоимостное
выражение,
тыс. руб.
	

	
	
	2016
	2017
	2018
	2016
	2017
	2018
	2016
	2017
	2018
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Проведение обучения персонала Организации современным методам энергосбережения
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Собственные средства

	2
	Установка узлов учета на собственные нужды с более высоким классом точности. 
	80
	-
	-
	6,0
	12,0
	12,0
	18,0
	36,0
	36,0
	Собственные средства

	3
	Замена освещения.
	-
	143,6
	-
	-
	11,73
	15,64
	-
	35,19
	49,92
	Собственные средства






6. Расчет ожидаемого эффекта в натуральном выражении от реализации мероприятий, расчет ожидаемого экономического эффекта

1. Оценим эффективность замены освещения на подстанциях ГПП-1,2,3. В настоящий момент на данных подстанциях установлено 167 ламп накаливания по 75Вт каждая, которые используются в среднем 3 ч. в сутки. 
Планируется замена на 6Вт светодиодные лампы. Эффективность данного мероприятия составит: 
3ч * (75Вт – 6Вт) * 167шт. * 365 дней /1000 = 12 617,7 кВт*ч
Экономия в рублях составит: 12 617,7 кВт*ч * 3  руб./кВт*ч = 37 853,1 руб. 
Так же для освещения рабочих мест используется 30 единиц люминесцентных потолочных светильника 4 х 16Вт, которые работают 12ч в сутки. Планируется замена данных светильников на универсальные офисные светодиодные светильники мощностью 30Вт (потребляемая мощность 41Вт). Эффективность данного мероприятия составит: 
12ч * (64Вт – 41Вт) * 30шт. * 365 дней /1000 = 3 022,2 кВт*ч
Экономия в рублях составит: 3 022,2 кВт*ч  * 3  руб./кВт*ч = 9 066,6 руб. 
Итого суммарная экономия составит:
В натуральном выражении – 15 639,9 кВт*ч в год.
В денежном выражении – 46 919,7 руб. в год. 
2. Оценим эффективность от замены узлов учета. Существующие узлы учета планируются к замене на счетчики электрической энергии типа ПСЧ «Энергомера» («Меркурий») класса точности 0,5 с трансформаторами тока класса точности 0,5S. Установка измерительного комплекса с более высоким классом точности дает экономию не менее 10%.   Эффективность данного мероприятия составит: 
120 000 кВт*ч * 0,1 = 12 000 кВт*ч. 
Экономия в рублях составит: 12 000 кВт*ч  * 3  руб./кВт*ч = 36 000 руб. 


8, 9. Информация об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	Период реализации Программы
	Источник финансирования
	Затраты на проведение 
мероприятий Программы, 
тыс. руб.
	Ежегодный экономический эффект от мероприятий Программы,
тыс. руб.

	1
	2
	3
	4

	2016
	Собственные средства
	140,0
	18,0

	2017
	Собственные средства
	143,6
	71,19

	2018
	Собственные средства
	-
	85,92

	Итого за весь срок Программы
	-
	283,6
	175,11



10. Прогноз потребления (производства) энергоресурсов по регулируемому виду деятельности – 

	№
п/п
	Наименование
показателя
	Единица
измерения
	Прогноз по годам

	
	
	
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Потребление электрической энергии на собственные нужды
	Тыс. кВтч
	120
	96,27
	92,36




11. Механизм реализации, система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы

1. Организацию и мониторинг реализации осуществляет координатор Программы начальник цеха – начальник ЦЭТЛ Скачко Александр Александрович. 
2. Мониторинг Программы осуществляется ежеквартально.
3. Ежегодно уточняются и корректируются параметры Программы и объемы выполнения мероприятий.
4. Перераспределение средств и внесение изменений в перечень Программы производится координатором программы.
5. Предоставление отчетов о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в РЭК Свердловской области не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным. 
6. В целом контроль за реализацией программы осуществляет директор филиала Захаров Иван Сергеевич. 
